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Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Выработка ТЭ, Гкал
	Собственные нужды, Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Потери в сетях, Гкал
	Полезный отпуск, Гкал

	
	
	
	
	
	Население
	Бюджет
	Производства
	Прочие
	Всего

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	750,9000
	15,9300
	734,9700
	0,0000
	0,0000
	734,9700
	0,0000
	0,0000
	734,9700

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	1488,4400
	31,5800
	1456,8600
	129,0100
	1327,8500
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1327,8500

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	524,4600
	11,1300
	513,3300
	0,0000
	0,0000
	513,3300
	0,0000
	0,0000
	513,3300

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	1574,7500
	33,4100
	1541,3400
	173,2000
	0,0000
	837,4400
	0,0000
	530,7000
	1368,1400

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	3617,5300
	76,7500
	3540,7800
	355,2800
	1428,1300
	1739,5700
	0,0000
	17,8000
	3185,5000

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	5000,0200
	106,0800
	4893,9400
	399,3500
	3374,8900
	844,7900
	0,0000
	274,9100
	4494,5900

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	166,8400
	3,5400
	163,3000
	0,0000
	0,0000
	163,3000
	0,0000
	0,0000
	163,3000

	Итого:
	13122,9400
	278,4200
	12844,5200
	1056,8400
	6130,8700
	4833,4000
	0,0000
	823,4100
	11787,6800

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	2883,6000
	66,6100
	2816,9900
	488,3500
	446,5100
	1799,8500
	0,0000
	82,1400
	2328,5000

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	208,8100
	4,8300
	203,9800
	0,0000
	0,0000
	203,9800
	0,0000
	0,0000
	203,9800

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	145,4400
	3,3600
	142,0800
	38,0700
	72,7600
	31,2400
	0,0000
	0,0000
	104,0000

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	3099,5100
	71,7400
	3027,7700
	0,0000
	0,0000
	3027,7700
	0,0000
	0,0000
	3027,7700

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	3139,1800
	72,6600
	3066,5200
	336,4900
	1672,0100
	1058,0300
	0,0000
	0,0000
	2730,0400

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	109,0700
	2,5200
	106,5500
	0,0000
	106,5500
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	106,5500

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	390,2800
	9,0300
	381,2500
	18,7100
	353,9500
	0,0000
	0,0000
	8,5900
	362,5400

	Итого:
	9975,8900
	230,7500
	9745,1400
	881,6200
	2651,7800
	6120,8700
	0,0000
	90,7300
	8863,3800

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	1630,4200
	4,1600
	1626,2600
	0,1600
	1626,1000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1626,1000

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	88,3000
	0,0400
	88,2600
	4,5600
	83,7000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	83,7000

	Итого:
	1718,7200
	4,2000
	1714,5200
	4,7200
	1709,8000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1709,8000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	1736,8100
	38,0000
	1698,8100
	0,0000
	118,5300
	1580,2800
	0,0000
	0,0000
	1698,8100

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	612,1000
	13,3900
	598,7100
	40,3700
	0,0000
	558,3400
	0,0000
	0,0000
	558,3400

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	1940,0600
	-140,6800
	2080,7400
	162,2900
	0,0000
	1735,3200
	0,0000
	0,0000
	1735,3200

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	1218,7200
	26,6700
	1192,0500
	307,8500
	0,0000
	876,4300
	0,0000
	7,7700
	884,2000

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	639,0900
	13,9800
	625,1100
	0,0000
	0,0000
	625,1100
	0,0000
	0,0000
	625,1100

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	318,3600
	6,9700
	311,3900
	0,0000
	0,0000
	311,3900
	0,0000
	0,0000
	311,3900

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	294,7900
	30,9500
	263,8400
	0,0000
	0,0000
	263,8400
	0,0000
	0,0000
	263,8400

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	753,3300
	16,4800
	736,8500
	305,0000
	0,0000
	399,1300
	0,0000
	32,7200
	431,8500

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	260,4600
	5,7000
	254,7600
	0,0000
	0,0000
	254,7600
	0,0000
	0,0000
	254,7600

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	362,0700
	7,9200
	354,1500
	0,0000
	0,0000
	354,1500
	0,0000
	0,0000
	354,1500

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	257,9000
	0,0000
	257,9000
	5,6400
	0,0000
	242,2900
	0,0000
	9,9700
	252,2600

	Итого:
	8393,6900
	19,3800
	8374,3100
	821,1500
	118,5300
	7201,0400
	0,0000
	50,4600
	7370,0300

	Итого по МО:
	33211,2400
	532,7500
	32678,4900
	2764,3300
	10610,9800
	18155,3100
	0,0000
	964,6000
	29730,8900




Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 приростов не планируется.

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 


[bookmark: _Hlk120119044]Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.
Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах ниже.

Таблица 2.3.1 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)
	Площадь здания, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	50
	0,579
	-
	-
	-

	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336



Таблица 2.3.2 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	
	-
	

	6 Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232



Удельные расходы воды на горячее водоснабжение были приняты в соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 626). Дата введения 1 января 2013 г.
Удельные расходы воды на горячее водоснабжение на одного человека в жилых и общественных зданиях представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.3 - Расчетные (удельные) расходы воды в зданиях общественного назначения, (л) на одного потребителя
	Водопотребители
	Единица измерения
	Нормы расхода горячей воды, л

	
	
	в средние сутки
	в сутки наибольшего водопотребления
	в час наибольшего водопотребления

	1. Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные:

	умывальниками, мойками и душами
	1 житель
	85
	100
	7,9

	сидячими ванными, оборудованными душами
	1 житель
	90
	110
	9,2

	с ваннами длинной 1500-1700 мм, оборудованными душами
	1 житель
	105
	120
	10

	жилые дома высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к благоустройству
	1 житель
	115
	130
	10,9

	2. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты:

	с дневным пребыванием детей:

	со столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	11,5
	16
	4,5

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	1 ребенок
	25
	35
	8

	с круглосуточным пребыванием детей:

	со столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	21,4
	30
	4,5

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	1 ребенок
	28,5
	40
	8

	3 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 учащийся и 1 преподаватель в смену
	3
	3,5
	1

	то же с продленным днем
	1 учащийся и 1 преподаватель в смену
	3,1
	3,4
	1



Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Наименование объекта
	Тип потребителя
	Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Пар
	

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Итого:
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Итого:
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Итого:
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	-
	-
	Прирост не планируется
	-

	Итого:
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	Итого по МО:
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	




Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть	6. ПРОГНОЗЫ	 ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ	 ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

[bookmark: _Toc53927635][bookmark: _Toc142568643][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно, ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения
	№
	Наименование источника
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	существующее
	перспективное
	изменения

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	734,9700
	745,8600
	10,8900

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	1327,8500
	1221,2200
	-106,6300

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	513,3300
	521,5800
	8,2500

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	1368,1400
	1401,5500
	33,4100

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	3185,5000
	3177,6500
	-7,8500

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	4494,5900
	4575,4900
	80,9000

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	163,3000
	151,8200
	-11,4800

	Итого:
	11787,6800
	11795,1700
	7,4900

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	2328,5000
	2134,4900
	-194,0100

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	203,9800
	208,3200
	4,3400

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	104,0000
	97,5900
	-6,4100

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	3027,7700
	2867,4300
	-160,3400

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	2730,0400
	2602,9200
	-127,1200

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	106,5500
	101,2200
	-5,3300

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	362,5400
	347,5600
	-14,9800

	Итого:
	8863,3800
	8359,5300
	-503,8500

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	1626,1000
	1626,1000
	0,0000

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	83,7000
	83,7000
	0,0000

	Итого:
	1709,8000
	1709,8000
	0,0000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	1698,8100
	1698,8100
	0,0000

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	558,3400
	558,3400
	0,0000

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	1735,3200
	1735,3200
	0,0000

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	884,2000
	1109,4700
	225,2700

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	625,1100
	723,3200
	98,2100

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	311,3900
	454,8400
	143,4500

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	263,8400
	304,7900
	40,9500

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	431,8500
	440,6400
	8,7900

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	254,7600
	282,1500
	27,3900

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	354,1500
	434,3900
	80,2400

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	252,2600
	271,5200
	19,2600

	Итого:
	7370,0300
	8013,5900
	643,56

	Итого по МО:
	29730,8900
	29878,0900
	147,2000





[bookmark: _Toc53927636][bookmark: _Toc142568644]Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

За период, с момента ранее разработанной схемы теплоснабжения, объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения – не зафиксировано.

[bookmark: _Toc53927637][bookmark: _Toc142568645]Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в части 4, текущей главы.

[bookmark: _Toc53927638][bookmark: _Toc142568646][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с отсутствием увеличением/уменьшением тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии, расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2022 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).
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[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]Таблица 2.11.1 - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
	№
	Наименование источника
	Расход теплоносителя, м3/год

	
	
	Отопительный период
	летний период
	Всего за год

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	27,0000
	0,0000
	27,0000

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	251,2521
	41,4790
	293,0000

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	23,0000
	0,0000
	23,0000

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	278,0000
	0,0000
	278,0000

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	154,0000
	0,0000
	154,0000

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	342,8750
	21,1550
	364,0000

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	1,0000
	0,0000
	1,0000

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	363,0000
	0,0000
	363,0000

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	140,0000
	0,0000
	140,0000

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	4,0000
	0,0000
	4,0000

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	298,6049
	30,3951
	329,0000

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	4,0000
	0,0000
	4,0000

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	70,0000
	0,0000
	70,0000

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	319,4407
	7,5593
	327,0000

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	30,0000
	0,0000
	30,0000

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	0,0100
	0,0000
	0,0100

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	105,0000
	0,0000
	105,0000

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	42,0000
	0,0000
	42,0000

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	24,0000
	0,0000
	24,0000

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	1,0000
	0,0000
	1,0000

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	1,0000
	0,0000
	1,0000

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	2,0000
	0,0000
	2,0000

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	5,0000
	0,0000
	5,0000



ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.


ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2042 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.
Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2042

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3450
	0,3433
	0,3416
	0,3399
	0,3382
	0,3365
	0,3328
	0,3110

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3413
	0,3396
	0,3379
	0,3362
	0,3345
	0,3328
	0,3291
	0,3073

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0193
	0,0176
	0,0159
	0,0142
	0,0125
	0,0108
	0,0071
	-0,0147

	
	
	%
	5,5942
	5,1267
	4,6546
	4,1777
	3,6960
	3,2095
	2,1334
	-4,7267

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,7890
	0,7840
	0,7790
	0,7740
	0,7690
	0,7640
	0,7390
	0,6890

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0072
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,7818
	0,7771
	0,7721
	0,7671
	0,7621
	0,7571
	0,7321
	0,6821

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0294
	0,0352
	0,0352
	0,0352
	0,0352
	0,0352
	0,0352
	0,0352

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,1234
	0,1129
	0,1079
	0,1029
	0,0979
	0,0929
	0,0679
	0,0179

	
	
	%
	15,6401
	14,4005
	13,8511
	13,2946
	12,7308
	12,1597
	9,1881
	2,5980

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3840
	0,3810
	0,3780
	0,3750
	0,3720
	0,3690
	0,3540
	0,3240

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0025
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3815
	0,3784
	0,3754
	0,3724
	0,3694
	0,3664
	0,3514
	0,3214

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0435
	0,0404
	0,0374
	0,0344
	0,0314
	0,0284
	0,0134
	-0,0166

	
	
	%
	11,3281
	10,6037
	9,8942
	9,1733
	8,4409
	7,6965
	3,7853
	-5,1235

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,2200
	2,2050
	2,1900
	2,1750
	2,1600
	2,1450
	2,0700
	1,9200

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0076
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,2124
	2,1970
	2,1820
	2,1670
	2,1520
	2,1370
	2,0620
	1,9120

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0394
	0,0464
	0,0464
	0,0464
	0,0464
	0,0464
	0,0464
	0,0464

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,1800
	1,1576
	1,1426
	1,1276
	1,1126
	1,0976
	1,0226
	0,8726

	
	
	%
	53,1532
	52,4989
	52,1735
	51,8437
	51,5093
	51,1702
	49,4010
	45,4479

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,4000
	5,3625
	5,3250
	5,2875
	5,2500
	5,2125
	5,0250
	4,6500

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0175
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0179

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	5,3825
	5,3446
	5,3071
	5,2696
	5,2321
	5,1946
	5,0071
	4,6321

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0809
	0,0950
	0,0950
	0,0950
	0,0950
	0,0950
	0,0950
	0,0950

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	3,1626
	3,1106
	3,0731
	3,0356
	2,9981
	2,9606
	2,7731
	2,3981

	
	
	%
	58,5667
	58,0065
	57,7108
	57,4109
	57,1067
	56,7981
	55,1861
	51,5720

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,4130
	0,4100
	0,4070
	0,4040
	0,4010
	0,3980
	0,3830
	0,3530

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,4130
	0,4100
	0,4070
	0,4040
	0,4010
	0,3980
	0,3830
	0,3530

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,4130
	0,4100
	0,4070
	0,4040
	0,4010
	0,3980
	0,3830
	0,3530

	
	
	%
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,7000
	3,6750
	3,6500
	3,6250
	3,6000
	3,5750
	3,4500
	3,2000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0242
	0,0252
	0,0252
	0,0252
	0,0252
	0,0252
	0,0252
	0,0252

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,6758
	3,6498
	3,6248
	3,5998
	3,5748
	3,5498
	3,4248
	3,1748

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0909
	0,1067
	0,1067
	0,1067
	0,1067
	0,1067
	0,1067
	0,1067

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,2379
	1,1961
	1,1711
	1,1461
	1,1211
	1,0961
	0,9711
	0,7211

	
	
	%
	33,4568
	32,5469
	32,0849
	31,6166
	31,1417
	30,6601
	28,1478
	22,5344

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1640
	0,1632
	0,1624
	0,1616
	0,1608
	0,1600
	0,1560
	0,1480

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1632
	0,1624
	0,1616
	0,1608
	0,1600
	0,1592
	0,1552
	0,1472

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0902
	0,0894
	0,0886
	0,0878
	0,0870
	0,0862
	0,0822
	0,0742

	
	
	%
	55,0000
	54,7794
	54,5567
	54,3317
	54,1045
	53,8750
	52,6923
	50,1351

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,5000
	3,4750
	3,4450
	3,4250
	3,4000
	3,3750
	3,2500
	3,0000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0129
	0,0155
	0,0155
	0,0155
	0,0155
	0,0155
	0,0155
	0,0155

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,4871
	3,4595
	3,4295
	3,4095
	3,3845
	3,3595
	3,2345
	2,9845

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,1112
	0,1177
	0,1177
	0,1177
	0,1177
	0,1177
	0,1177
	0,1177

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	2,1229
	2,0888
	2,0588
	2,0388
	2,0138
	1,9888
	1,8638
	1,6138

	
	
	%
	60,6543
	60,1094
	59,7620
	59,5270
	59,2294
	58,9274
	57,3477
	53,7933

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2570
	0,2560
	0,2550
	0,2540
	0,2530
	0,2480
	0,2380

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2570
	0,2560
	0,2550
	0,2540
	0,2530
	0,2480
	0,2380

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,1510
	0,1500
	0,1490
	0,1480
	0,1470
	0,1460
	0,1410
	0,1310

	
	
	%
	58,5271
	58,3658
	58,2031
	58,0392
	57,8740
	57,7075
	56,8548
	55,0420

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2330
	0,2310
	0,2290
	0,2270
	0,2250
	0,2230
	0,2130
	0,1930

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2330
	0,2310
	0,2290
	0,2270
	0,2250
	0,2230
	0,2130
	0,1930

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,1280
	0,1260
	0,1240
	0,1220
	0,1200
	0,1180
	0,1080
	0,0880

	
	
	%
	54,9356
	54,5455
	54,1485
	53,7445
	53,3333
	52,9148
	50,7042
	45,5959

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0820
	0,0816
	0,0812
	0,0808
	0,0804
	0,0800
	0,0780
	0,0740

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,0812
	0,0808
	0,0804
	0,0800
	0,0796
	0,0792
	0,0772
	0,0732

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0445
	0,0441
	0,0437
	0,0433
	0,0429
	0,0425
	0,0405
	0,0365

	
	
	%
	54,2683
	54,0441
	53,8177
	53,5891
	53,3582
	53,1250
	51,9231
	49,3243

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,2640
	3,2400
	3216,0000
	3192,0000
	3,1680
	3,1440
	3,0240
	2,7840

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0163
	0,0167
	0,0167
	0,0167
	0,0167
	0,0167
	0,0167
	0,0167

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,2477
	3,2233
	3215,9833
	3191,9833
	3,1513
	3,1273
	3,0073
	2,7673

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	2,0717
	2,0473
	3214,8073
	3190,8073
	1,9753
	1,9513
	1,8313
	1,5913

	
	
	%
	63,4712
	63,1883
	99,9629
	99,9626
	62,3516
	62,0642
	60,5589
	57,1588

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,4440
	0,4400
	0,4360
	0,4320
	0,4280
	0,4240
	0,4040
	0,3640

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,4440
	0,4400
	0,4360
	0,4320
	0,4280
	0,4240
	0,4040
	0,3640

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,2760
	0,2720
	0,2680
	0,2640
	0,2600
	0,2560
	0,2360
	0,1960

	
	
	%
	62,1622
	61,8182
	61,4679
	61,1111
	60,7477
	60,3774
	58,4158
	53,8462

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,4320
	2,4160
	2,4000
	2,3840
	2,3680
	2,3520
	2,2720
	2,1120

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0166
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,4154
	2,3987
	2,3827
	2,3667
	2,3507
	2,3347
	2,2547
	2,0947

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,5904
	0,5737
	0,5577
	0,5417
	0,5257
	0,5097
	0,4297
	0,2697

	
	
	%
	24,2763
	23,7459
	23,2375
	22,7223
	22,2002
	21,6709
	18,9129
	12,7699

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1470
	0,1462
	0,1454
	0,1446
	0,1438
	0,1430
	0,1390
	0,1310

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1464
	0,1456
	0,1448
	0,1440
	0,1432
	0,1424
	0,1384
	0,1304

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0474
	0,0466
	0,0458
	0,0450
	0,0442
	0,0434
	0,0394
	0,0314

	
	
	%
	32,2449
	31,8741
	31,4993
	31,1203
	30,7371
	30,3497
	28,3453
	23,9695

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2160
	0,2150
	0,2140
	0,2130
	0,2120
	0,2110
	0,2060
	0,1960

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2160
	0,2150
	0,2140
	0,2130
	0,2120
	0,2110
	0,2060
	0,1960

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0150
	0,0140
	0,0130
	0,0120
	0,0110
	0,0100
	0,0050
	-0,0050

	
	
	%
	6,9444
	6,5116
	6,0748
	5,6338
	5,1887
	4,7393
	2,4272
	-2,5510

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,6529
	0,6529
	0,6529
	0,6529
	0,6529
	0,6529
	0,6529
	0,6529

	
	
	%
	37,9593
	37,9593
	37,9593
	37,9593
	37,9593
	37,9593
	37,9593
	37,9593

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0564
	0,0564
	0,0564
	0,0564
	0,0564
	0,0564
	0,0564
	0,0564

	
	
	%
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,6240
	1,6240
	1,6240
	1,6240
	1,6240
	1,6240
	1,6240
	1,6240

	
	
	%
	72,1778
	72,1778
	72,1778
	72,1778
	72,1778
	72,1778
	72,1778
	72,1778

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0669
	0,0669
	0,0669
	0,0669
	0,0669
	0,0669
	0,0669
	0,0669

	
	
	%
	19,4477
	19,4477
	19,4477
	19,4477
	19,4477
	19,4477
	19,4477
	19,4477

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	4,0630
	4,0630
	4,0630
	4,0630
	4,0630
	4,0630
	4,0630
	4,0630

	
	
	%
	81,2600
	81,2600
	81,2600
	81,2600
	81,2600
	81,2600
	81,2600
	81,2600

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	2,0543
	2,0543
	2,0543
	2,0543
	2,0543
	2,0543
	2,0543
	2,0543

	
	
	%
	79,6240
	79,6240
	79,6240
	79,6240
	79,6240
	79,6240
	79,6240
	79,6240

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,4063
	0,4063
	0,4063
	0,4063
	0,4063
	0,4063
	0,4063
	0,4063

	
	
	%
	54,9054
	54,9054
	54,9054
	54,9054
	54,9054
	54,9054
	54,9054
	54,9054

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0380
	0,0380
	0,0380
	0,0380
	0,0380
	0,0380
	0,0380
	0,0380

	
	
	%
	14,7287
	14,7287
	14,7287
	14,7287
	14,7287
	14,7287
	14,7287
	14,7287

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0929
	0,0929
	0,0929
	0,0929
	0,0929
	0,0929
	0,0929
	0,0929

	
	
	%
	43,2093
	43,2093
	43,2093
	43,2093
	43,2093
	43,2093
	43,2093
	43,2093

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195

	
	
	%
	9,0698
	9,0698
	9,0698
	9,0698
	9,0698
	9,0698
	9,0698
	9,0698

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070

	
	
	%
	5,4264
	5,4264
	5,4264
	5,4264
	5,4264
	5,4264
	5,4264
	5,4264

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0330
	0,0330
	0,0330
	0,0330
	0,0330
	0,0330
	0,0330
	0,0330

	
	
	%
	15,3488
	15,3488
	15,3488
	15,3488
	15,3488
	15,3488
	15,3488
	15,3488

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140

	
	
	%
	11,6667
	11,6667
	11,6667
	11,6667
	11,6667
	11,6667
	11,6667
	11,6667



Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:
– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;
– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;
– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;
– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».
Справочная литература:
– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;
– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;
– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Условия проведения гидравлического расчета:
Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.
Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.
Параметры теплоносителя – 95/70 0С.
Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.
Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.
Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.
1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.
Расчетные расходы воды определяются по формуле:

 
где:
– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;
– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;
– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.
2. Проведение гидравлического расчета.
Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:
∆р = ∆ртр + ∆рм;
Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:
∆pтр = R·L;
где L – длина трубопровода, м;
R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.


где λ – коэффициент гидравлического трения;
v – скорость теплоносителя, м/с;
ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
dBН – внутренний диаметр трубы, м;
G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.
Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:


где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.
Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:
λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2
где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.
При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:
∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.
Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения
	№
	Источник тепловой энергии
	Резервы (дефициты), Гкал/ч

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	0
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	0,0193

	1
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	0,1234

	2
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	0,0435

	3
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	1,1800

	4
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	3,1626

	5
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	0,4130

	6
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	1,2379

	7
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	0,0902

	ООО "Сфера"

	0
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	2,1229

	1
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	0,1510

	2
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	0,1280

	3
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	0,0445

	4
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	2,0717

	5
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,2760

	6
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	0,5904

	7
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	0,0474

	8
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	0,0150

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	0
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	0,6529

	1
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	0,0564

	МУП ЖКХ Александровского округа

	0
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	0,9980

	1
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	-0,2191

	2
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	3,1432

	3
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	1,4533

	4
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	0,0693

	5
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	-0,1840

	6
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	-0,0301

	7
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	-0,2485

	8
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	-0,1160

	9
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	-0,1500

	10
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	-0,0930




[bookmark: _Toc142568653][bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK204][bookmark: OLE_LINK205]Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Таблица 4.4.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке
	Показатель
	Существующий баланс, Гкал/ч
	Перспективный баланс, Гкал/ч

	
	Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	На момент актуализации
	Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	На момент актуализации

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а

	Мощность нетто
	0,899
	0,3413
	0,899
	0,3073

	Расход тепла на собственные нужды
	0,011
	0,0037
	0,011
	0,0037

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,322
	0,3220
	0,322
	0,3220

	Потери в тепловых сетях
	0,0096
	0,0000
	0,0096
	0,0000

	Резерв (+)/Дефицит (-) источника
	0,2674
	0,0193
	0,2674
	-0,0147

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а

	Мощность нетто
	1,4212
	0,7818
	1,4212
	0,6821

	Расход тепла на собственные нужды
	0,0218
	0,0072
	0,0218
	0,0069

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,629
	0,6290
	0,629
	0,6290

	Потери в тепловых сетях
	0,0354
	0,0294
	0,0354
	0,0352

	Резерв (+)/Дефицит (-) источника
	0,5881
	0,1234
	0,5881
	0,0179

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а

	Мощность нетто
	0,6818
	0,3815
	0,6818
	0,3214

	Расход тепла на собственные нужды
	0,0082
	0,0025
	0,0082
	0,0026

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,338
	0,3380
	0,338
	0,3380

	Потери в тепловых сетях
	0,0061
	0,0000
	0,0061
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	0,2839
	0,0435
	0,2839
	-0,0166

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	Мощность нетто
	2,549
	2,2124
	2,549
	1,9120

	Расход тепла на собственные нужды
	0,031
	0,0076
	0,031
	0,0080

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,993
	0,9930
	0,993
	0,9930

	Потери в тепловых сетях
	0,0462
	0,0394
	0,0462
	0,0464

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	1,5198
	1,1800
	1,5198
	0,8726

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а

	Мощность нетто
	7,44
	5,3825
	7,44
	4,6321

	Расход тепла на собственные нужды
	0,06
	0,0175
	0,06
	0,0179

	Тепловая нагрузка потребителей
	2,035
	2,1390
	2,035
	2,1390

	Потери в тепловых сетях
	0,126
	0,0809
	0,126
	0,0950

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	4,8619
	3,1626
	4,8619
	2,3981

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17

	Мощность нетто
	0,7806
	0,4130
	0,7806
	0,3530

	Расход тепла на собственные нужды
	0,0094
	0,0000
	0,0094
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,206
	0,0000
	0,206
	0,0000

	Потери в тепловых сетях
	0,0053
	0,0000
	0,0053
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	0,1156
	0,4130
	0,1156
	0,3530

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а

	Мощность нетто
	5,112
	3,6758
	5,112
	3,1748

	Расход тепла на собственные нужды
	0,06
	0,0242
	0,06
	0,0252

	Тепловая нагрузка потребителей
	2,141
	2,3470
	2,141
	2,3470

	Потери в тепловых сетях
	0,0588
	0,0909
	0,0588
	0,1067

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	2,9764
	1,2379
	2,9764
	0,7211

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76

	Мощность нетто
	0,4406
	0,1632
	0,4406
	0,1472

	Расход тепла на собственные нужды
	0,0044
	0,0008
	0,0044
	0,0008

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,073
	0,0730
	0,073
	0,0730

	Потери в тепловых сетях
	0,0031
	0,0000
	0,0031
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	0,3374
	0,0902
	0,3374
	0,0742

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а

	Мощность нетто
	4,94
	3,4871
	4,94
	2,9845

	Расход тепла на собственные нужды
	0,06
	0,0129
	0,06
	0,0155

	Тепловая нагрузка потребителей
	1,2518
	1,2530
	1,2518
	1,2530

	Потери в тепловых сетях
	0,062
	0,1112
	0,062
	0,1177

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	3,3446
	2,1229
	3,3446
	1,6138

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а

	Мощность нетто
	0,3716
	0,2580
	0,3716
	0,2380

	Расход тепла на собственные нужды
	0,0034
	0,0000
	0,0034
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,107
	0,1070
	0,107
	0,1070

	Потери в тепловых сетях
	0,0032
	0,0000
	0,0032
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	0,2646
	0,1510
	0,2646
	0,1310

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10

	Мощность нетто
	0,6818
	0,2330
	0,6818
	0,1930

	Расход тепла на собственные нужды
	0,0082
	0,0000
	0,0082
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,105
	0,1050
	0,105
	0,1050

	Потери в тепловых сетях
	0,0222
	0,0000
	0,0222
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	0,4117
	0,1280
	0,4117
	0,0880

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б

	Мощность нетто
	0,4406
	0,0812
	0,4406
	0,0732

	Расход тепла на собственные нужды
	0,0044
	0,0008
	0,0044
	0,0008

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,028
	0,0280
	0,028
	0,0280

	Потери в тепловых сетях
	0,0103
	0,0087
	0,0103
	0,0087

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	0,3506
	0,0445
	0,3506
	0,0365

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а

	Мощность нетто
	4,7424
	3,2477
	4,7424
	2,7673

	Расход тепла на собственные нужды
	0,0576
	0,0163
	0,0576
	0,0167

	Тепловая нагрузка потребителей
	1,176
	1,1760
	1,176
	1,1760

	Потери в тепловых сетях
	0,0461
	0,0000
	0,0461
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	2,9802
	2,0717
	2,9802
	1,5913

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	Мощность нетто
	н/д
	0,4440
	н/д
	0,3640

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	0,1680
	н/д
	0,1680

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	0,2760
	н/д
	0,1960

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а

	Мощность нетто
	3,2616
	2,4154
	3,2616
	2,0947

	Расход тепла на собственные нужды
	0,0384
	0,0166
	0,0384
	0,0173

	Тепловая нагрузка потребителей
	1,139
	1,8250
	1,139
	1,8250

	Потери в тепловых сетях
	0,0429
	0,0000
	0,0429
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	1,8404
	0,5904
	1,8404
	0,2697

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92

	Мощность нетто
	0,1664
	0,1464
	0,1664
	0,1304

	Расход тепла на собственные нужды
	0,0016
	0,0006
	0,0016
	0,0006

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,0198
	0,0990
	0,0198
	0,0990

	Потери в тепловых сетях
	0,0018
	0,0000
	0,0018
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	0,1179
	0,0474
	0,1179
	0,0314

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а

	Мощность нетто
	0,214
	0,2160
	0,214
	0,1960

	Расход тепла на собственные нужды
	0,001
	0,0000
	0,001
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	0,201
	0,2010
	0,201
	0,2010

	Потери в тепловых сетях
	0,0222
	0,0000
	0,0222
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	0,0468
	0,0150
	0,0468
	-0,0050

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26

	Мощность нетто
	н/д
	1,7200
	н/д
	1,7200

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	1,0671
	н/д
	1,0671

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	0,6529
	н/д
	0,6529

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47

	Мощность нетто
	н/д
	0,0940
	н/д
	0,0940

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	0,0375
	н/д
	0,0375

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0001
	н/д
	0,0001

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	0,0564
	н/д
	0,0564

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3

	Мощность нетто
	н/д
	2,2500
	н/д
	2,2500

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	0,6260
	н/д
	0,6260

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	1,6240
	н/д
	1,6240

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а

	Мощность нетто
	н/д
	0,3440
	н/д
	0,3440

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	0,2771
	н/д
	0,2771

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	0,0669
	н/д
	0,0669

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1

	Мощность нетто
	н/д
	5,0000
	н/д
	5,0000

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	0,9370
	н/д
	0,9370

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	4,0630
	н/д
	4,0630

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30

	Мощность нетто
	н/д
	2,5800
	н/д
	2,5800

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	0,5257
	н/д
	0,5257

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	2,0543
	н/д
	2,0543

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а

	Мощность нетто
	н/д
	0,7400
	н/д
	0,7400

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	0,3337
	н/д
	0,3337

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	0,4063
	н/д
	0,4063

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а

	Мощность нетто
	н/д
	0,2580
	н/д
	0,2580

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	0,2200
	н/д
	0,2200

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	0,0380
	н/д
	0,0380

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а

	Мощность нетто
	н/д
	0,2150
	н/д
	0,2150

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	0,1221
	н/д
	0,1221

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	0,0929
	н/д
	0,0929

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16

	Мощность нетто
	н/д
	0,2150
	н/д
	0,2150

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	0,1955
	н/д
	0,1955

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	0,0195
	н/д
	0,0195

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2

	Мощность нетто
	н/д
	0,1290
	н/д
	0,1290

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	0,1220
	н/д
	0,1220

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	0,0070
	н/д
	0,0070

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2

	Мощность нетто
	н/д
	0,2150
	н/д
	0,2150

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	0,1820
	н/д
	0,1820

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	0,0330
	н/д
	0,0330

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8

	Мощность нетто
	н/д
	0,1200
	н/д
	0,1200

	Расход тепла на собственные нужды
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Тепловая нагрузка потребителей
	н/д
	0,1060
	н/д
	0,1060

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	0,0000
	н/д
	0,0000

	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	н/д
	0,0140
	н/д
	0,0140



ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	

На момент актуализации схемы теплоснабжения существует один вариант развития системы теплоснабжения муниципального образования:
1) система теплоснабжения остается неизменной.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для утверждения сценария развития теплоисточников системы централизованного теплоснабжения а также описания, обоснования и выбора наиболее целесообразного варианта его реализации. 
В соответствии с ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения изменение вариантов развития системы теплоснабжение не планируется.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 
Выбор варианта развития системы теплоснабжения Александровский муниципальный округ должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям: 
-Надежность источника тепловой энергии; 
-Надежность системы транспорта тепловой энергии; 
-Качество теплоснабжения; 
-Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий); 
- Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405); 
- Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий. 
Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии). 
Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

[bookmark: _Toc45625231][bookmark: _Toc142568658]ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
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Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Ед.изм
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2042

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Тыс. м3
	0,080
	0,079
	0,079
	0,079
	1,341

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Тыс. м3
	0,863
	0,856
	0,856
	0,856
	14,554

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Тыс. м3
	0,068
	0,067
	0,067
	0,067
	1,143

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Тыс. м3
	0,819
	0,812
	0,812
	0,812
	13,809

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Тыс. м3
	0,453
	0,450
	0,450
	0,450
	7,650

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Тыс. м3
	1,072
	1,064
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Тыс. м3
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,041

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Тыс. м3
	0,539
	0,532
	0,532
	0,532
	9,042

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Тыс. м3
	0,208
	0,205
	0,205
	0,205
	3,487

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Тыс. м3
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,100

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Тыс. м3
	0,488
	0,482
	0,482
	0,482
	8,195

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Тыс. м3
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,100

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	Тыс. м3
	0,104
	0,103
	0,103
	0,103
	1,744

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Тыс. м3
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	3,597

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Тыс. м3
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,270

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	Тыс. м3
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,840

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Тыс. м3
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,336

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Тыс. м3
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,408

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Тыс. м3
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,017

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Тыс. м3
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,017

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	Тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Тыс. м3
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,034

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Тыс. м3
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,085



Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116][bookmark: _Hlk104556126]
Расход сетевой воды на горячее водоснабжение не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем ГВС.
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Cогласно сведений теплоснабжающих организаций на территории Александровского муниципального округа баки-аккумуляторы отсутствуют.

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2042

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Нормативный расход
	м3/год
	79,5100
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	79,5100
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Нормативный расход
	м3/год
	862,8200
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	862,8200
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Нормативный расход
	м3/год
	67,7300
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	67,7300
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Нормативный расход
	м3/год
	818,6400
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	818,6400
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Нормативный расход
	м3/год
	453,4900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	453,4900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Нормативный расход
	м3/год
	1071,8900
	1063,6000
	1063,6000
	1063,6000
	1063,6000
	1063,6000
	1063,6000
	1063,6000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	1071,8900
	1063,6000
	1063,6000
	1063,6000
	1063,6000
	1063,6000
	1063,6000
	1063,6000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Нормативный расход
	м3/год
	2,9400
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	2,9400
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Нормативный расход
	м3/год
	538,6300
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	538,6300
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Нормативный расход
	м3/год
	207,7400
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	207,7400
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Нормативный расход
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Нормативный расход
	м3/год
	5,9400
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	5,9400
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Нормативный расход
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Нормативный расход
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Нормативный расход
	м3/год
	488,1800
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	488,1800
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Нормативный расход
	м3/год
	5,9400
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	5,9400
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	Нормативный расход
	м3/год
	103,8700
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	103,8700
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Нормативный расход
	м3/год
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	350,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Нормативный расход
	м3/год
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	35,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Нормативный расход
	м3/год
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	Нормативный расход
	м3/год
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	150,0000
	150,0000
	150,0000
	150,0000
	150,0000
	150,0000
	150,0000
	0,0000

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Нормативный расход
	м3/год
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	0,0000

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Нормативный расход
	-
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Нормативный расход
	м3/год
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Нормативный расход
	м3/год
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Нормативный расход
	м3/год
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Нормативный расход
	-
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000





Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Таблица 6.5.1 - Прирост подпитки тепловой сети
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2042

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	27,0000
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-27,0000
	-78,8900
	-78,8900
	-78,8900
	-78,8900
	-78,8900
	-78,8900
	-78,8900

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	293,0000
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-293,0000
	-856,1400
	-856,1400
	-856,1400
	-856,1400
	-856,1400
	-856,1400
	-856,1400

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	23,0000
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-23,0000
	-67,2100
	-67,2100
	-67,2100
	-67,2100
	-67,2100
	-67,2100
	-67,2100

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	278,0000
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-278,0000
	-812,3100
	-812,3100
	-812,3100
	-812,3100
	-812,3100
	-812,3100
	-812,3100

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	154,0000
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-154,0000
	-449,9900
	-449,9900
	-449,9900
	-449,9900
	-449,9900
	-449,9900
	-449,9900

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	364,0000
	1063,6000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-364,0000
	-1063,6000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	1,0000
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-1,0000
	-2,9200
	-2,9200
	-2,9200
	-2,9200
	-2,9200
	-2,9200
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	363,0000
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-363,0000
	-531,8700
	-531,8700
	-531,8700
	-531,8700
	-531,8700
	-531,8700
	-531,8700

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	140,0000
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-140,0000
	-205,1300
	-205,1300
	-205,1300
	-205,1300
	-205,1300
	-205,1300
	-205,1300

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	4,0000
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-4,0000
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	329,0000
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-329,0000
	-482,0500
	-482,0500
	-482,0500
	-482,0500
	-482,0500
	-482,0500
	-482,0500

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	4,0000
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-4,0000
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	70,0000
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-70,0000
	-102,5600
	-102,5600
	-102,5600
	-102,5600
	-102,5600
	-102,5600
	-102,5600

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000

	
	Располагаемая производительность
	
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	тонн/час
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000

	
	
	%
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Производительность ВПУ
	м3/год
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	25593,0000
	25593,0000
	25593,0000
	25593,0000
	25593,0000
	25593,0000
	25593,0000
	25920,0000

	
	
	%
	98,7384
	98,7384
	98,7384
	98,7384
	98,7384
	98,7384
	98,7384
	100,0000

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	25890,0000
	25890,0000
	25890,0000
	25890,0000
	25890,0000
	25890,0000
	25890,0000
	25920,0000

	
	
	%
	99,8843
	99,8843
	99,8843
	99,8843
	99,8843
	99,8843
	99,8843
	100,0000

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0100
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	25919,9900
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	
	%
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	Производительность ВПУ
	м3/год
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	25815,0000
	25815,0000
	25815,0000
	25815,0000
	25815,0000
	25815,0000
	25815,0000
	25920,0000

	
	
	%
	99,5949
	99,5949
	99,5949
	99,5949
	99,5949
	99,5949
	99,5949
	100,0000

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-42,0000
	-42,0000
	-42,0000
	-42,0000
	-42,0000
	-42,0000
	-42,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	-24,0000
	-24,0000
	-24,0000
	-24,0000
	-24,0000
	-24,0000
	-24,0000
	-24,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-2,0000
	-2,0000
	-2,0000
	-2,0000
	-2,0000
	-2,0000
	-2,0000
	-2,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	-5,0000
	-5,0000
	-5,0000
	-5,0000
	-5,0000
	-5,0000
	-5,0000
	-5,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000




[bookmark: _Toc53927675][bookmark: _Toc142568664]Часть 6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Провести сравнительный анализ не представляется возможным, так как данные по фактическим потерям теплоносителя отсутствуют.

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Указанные объекты отсутствуют.

[bookmark: _Toc30081874][bookmark: _Toc30085109][bookmark: _Toc32845375][bookmark: _Toc142568669]Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено. 
[bookmark: _Toc45625242]
[bookmark: _Toc142568670]Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

[bookmark: _Toc142568671]Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Александровский муниципальный округ отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч. 
Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.
Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.


Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Александровский муниципальный округ сохраняется в существующем виде.

[bookmark: _Toc30081885][bookmark: _Toc30085120][bookmark: _Toc32845386][bookmark: _Toc142568680]Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует. 
За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.
В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения. 
В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.


Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения
	Существующее положение

	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч
	Площадь зоны теплоснабжения S, км²
	Длина тепловых сетей, м
	Материальная характеристика тепловой сети, м²
	Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м)
	Число абонен-тов на 1 км.Кв.
	Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км²

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	0,3220
	3257,9000
	23,5000
	4,7000
	0,0685
	0,0003
	0,0001

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	0,6584
	6886,8200
	438,7000
	62,8308
	0,0100
	0,0010
	0,0001

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	0,3380
	4398,7000
	6,0000
	1,2000
	0,2817
	0,0002
	0,0001

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	1,0324
	11479,8900
	948,7000
	170,8666
	0,0058
	0,0016
	0,0001

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	2,2199
	22853,8400
	2312,9000
	596,5548
	0,0036
	0,0008
	0,0001

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	0,5340
	0,0000
	-
	-

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	2,4379
	33339,1000
	996,7000
	371,6026
	0,0063
	0,0005
	0,0001

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	0,0730
	568,3000
	2,0000
	0,3520
	0,2074
	0,0018
	0,0001

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	1,3642
	11746,8000
	1055,9000
	265,3186
	0,0047
	0,0019
	0,0001

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	0,1070
	1055,9000
	1,0000
	0,2000
	0,5350
	0,0009
	0,0001

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	0,1050
	0,0000
	383,7000
	75,6680
	0,0014
	-
	-

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	0,0367
	607,6000
	220,8000
	38,7504
	0,0007
	0,0033
	0,0001

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	1,1760
	10719,0000
	6,5000
	3,5490
	0,3314
	0,0002
	0,0001

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,1680
	0,0000
	24,9000
	2,4900
	0,0675
	-
	-

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	1,8250
	17830,8000
	943,2600
	175,1896
	0,0104
	0,0008
	0,0001

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	0,0990
	940,8000
	44,8000
	6,8096
	0,0145
	0,0011
	0,0001

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	0,2010
	1834,0200
	99,0000
	15,0480
	0,0134
	0,0016
	0,0001

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	1,0671
	0,0000
	464,0000
	100,2060
	0,0106
	-
	-

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	0,0376
	0,0000
	12,0000
	1,2000
	0,0313
	-
	-

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	0,6260
	3006,0000
	2,3000
	0,4600
	1,3609
	0,0007
	0,0002

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	0,2861
	4845,5700
	12,2000
	1,5400
	0,1799
	0,0004
	0,0001

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	0,9198
	16659,4000
	1167,6000
	285,7700
	0,0031
	0,0002
	0,0001

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	0,5947
	9163,3400
	949,6000
	241,8060
	0,0022
	0,0003
	0,0001

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	0,3337
	6560,3300
	6,0000
	1,2000
	0,2781
	0,0002
	0,0001

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	0,2200
	4432,0000
	1,0000
	0,2000
	1,1000
	0,0002
	0,0000

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	0,1221
	2314,1800
	2,0000
	0,3520
	0,3469
	0,0004
	0,0001

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	0,2635
	3853,6000
	149,6000
	28,9600
	0,0068
	0,0005
	0,0001

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	0,1220
	2200,0000
	6,0000
	1,2000
	0,1017
	0,0005
	0,0001

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	0,1820
	4845,5700
	6,0000
	1,2000
	0,1517
	0,0002
	0,0000

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	0,1060
	1683,3700
	1,0000
	0,2000
	0,5300
	0,0012
	0,0001



[bookmark: _Toc53927693][bookmark: _Toc142568681]Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

[bookmark: _Toc53927694][bookmark: _Toc142568682]Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

[bookmark: _Toc53927695][bookmark: _Toc142568683]Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

[bookmark: _Toc53927696][bookmark: _Toc142568684]Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Александровский муниципальный округ планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

[bookmark: _Toc142568688]Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

[bookmark: _Toc45625257][bookmark: _Toc142568689]Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.
[bookmark: _Toc32845393][bookmark: _Toc30085127][bookmark: _Toc30081892]
Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.
Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
	№
	Обозначение реконструируемого участка
	Диаметр, мм
	Длина участка, подлежащая замене, м

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а

	1
	Участок теплосети
	100
	23,5000

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а

	1
	Участок теплосети
	50
	267,0000

	2
	Участок теплосети
	76
	30,9000

	3
	Участок теплосети
	89
	30,5000

	4
	Участок теплосети
	100
	45,8000

	5
	Участок теплосети
	120
	41,7500

	6
	Участок теплосети
	150
	22,7500

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а

	1
	Участок теплосети
	100
	6,0000

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	1
	Участок теплосети
	25
	2,6000

	2
	Участок теплосети
	32
	2,6000

	3
	Участок теплосети
	50
	138,4500

	4
	Участок теплосети
	76
	118,3500

	5
	Участок теплосети
	89
	177,0000

	6
	Участок теплосети
	100
	456,8000

	7
	Участок теплосети
	150
	52,9000

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а

	1
	Участок теплосети
	50
	464,7000

	2
	Участок теплосети
	76
	195,5000

	3
	Участок теплосети
	89
	140,8000

	4
	Участок теплосети
	100
	455,9000

	5
	Участок теплосети
	150
	423,2000

	6
	Участок теплосети
	219
	632,8000

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17

	1
	Участок теплосети
	89
	3,0000

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а

	1
	Участок теплосети
	40
	22,0000

	2
	Участок теплосети
	50
	49,0000

	3
	Участок теплосети
	76
	164,0000

	4
	Участок теплосети
	100
	119,1000

	5
	Участок теплосети
	159
	127,1000

	6
	Участок теплосети
	219
	101,0000

	7
	Участок теплосети
	273
	317,8000

	8
	Участок теплосети
	300
	96,7000

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76

	1
	Участок теплосети
	76
	1,0000

	2
	Участок теплосети
	100
	1,0000

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а

	1
	Участок теплосети
	25
	0,2000

	2
	Участок теплосети
	50
	54,4000

	3
	Участок теплосети
	89
	71,5000

	4
	Участок теплосети
	100
	561,2000

	5
	Участок теплосети
	125
	60,9000

	6
	Участок теплосети
	159
	125,8000

	7
	Участок теплосети
	219
	181,9000

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а

	1
	Участок теплосети
	100
	1,0000

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10

	1
	Участок теплосети
	50
	4,0000

	2
	Участок теплосети
	80
	16,8000

	3
	Участок теплосети
	100
	362,9000

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б

	1
	Участок теплосети
	76
	112,7000

	2
	Участок теплосети
	100
	108,1000

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а

	1
	Участок теплосети
	273
	6,5000

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	1
	Участок теплосети
	50
	24,9000

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а

	1
	Участок теплосети
	50
	79,5600

	2
	Участок теплосети
	76
	35,5000

	3
	Участок теплосети
	80
	127,8000

	4
	Участок теплосети
	89
	13,2000

	5
	Участок теплосети
	100
	671,2000

	6
	Участок теплосети
	150
	16,0000

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92

	1
	Участок теплосети
	76
	44,8000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3

	1
	Участок теплосети
	100
	2,3000

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а

	1
	Участок теплосети
	50
	9,0000

	2
	Участок теплосети
	100
	3,2000

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1

	1
	Участок теплосети
	50
	28,5000

	2
	Участок теплосети
	100
	242,5000

	3
	Участок теплосети
	100
	345,6000

	4
	Участок теплосети
	150
	113,0000

	5
	Участок теплосети
	150
	438,0000

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а

	1
	Участок теплосети
	100
	6,0000

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а

	1
	Участок теплосети
	100
	1,0000

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а

	1
	Участок теплосети
	100
	1,0000

	2
	Участок теплосети
	76
	1,0000

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16

	1
	Участок теплосети
	50
	9,6000

	2
	Участок теплосети
	100
	140,0000

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2

	1
	Участок теплосети
	100
	6,0000

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8

	1
	Участок теплосети
	100
	1,0000
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ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Таблица 10.1.1 - Перспективное потребление основного топлива источниками тепловой энергии
	Показатель
	Ед.изм
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2042

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а

	Зимний
	т.у.т.
	89,40
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	89,40
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42
	126,42

	
	тыс. м3
	75692,00
	106778,00
	106778,00
	106778,00
	106778,00
	106778,00
	106778,00
	106778,00
	106778,00
	106778,00
	106778,00
	106778,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	23,54
	33,28
	33,28
	33,28
	33,28
	33,28
	33,28
	33,28
	33,28
	33,28
	33,28
	33,28

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а

	Зимний
	т.у.т.
	248,59
	199,95
	199,95
	199,95
	199,95
	199,95
	199,95
	199,95
	199,95
	199,95
	199,95
	199,95

	Летний
	т.у.т.
	41,31
	33,23
	33,23
	33,23
	33,23
	33,23
	33,23
	33,23
	33,23
	33,23
	33,23
	33,23

	Годовое потребление
	т.у.т.
	289,90
	233,17
	233,17
	233,17
	233,17
	233,17
	233,17
	233,17
	233,17
	233,17
	233,17
	233,17

	
	тыс. м3
	245445,00
	196940,00
	196940,00
	196940,00
	196940,00
	196940,00
	196940,00
	196940,00
	196940,00
	196940,00
	196940,00
	196940,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	65,45
	52,64
	52,64
	52,64
	52,64
	52,64
	52,64
	52,64
	52,64
	52,64
	52,64
	52,64

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а

	Зимний
	т.у.т.
	94,02
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	94,02
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41
	88,41

	
	тыс. м3
	79601,00
	74670,00
	74670,00
	74670,00
	74670,00
	74670,00
	74670,00
	74670,00
	74670,00
	74670,00
	74670,00
	74670,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	24,75
	23,28
	23,28
	23,28
	23,28
	23,28
	23,28
	23,28
	23,28
	23,28
	23,28
	23,28

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	Зимний
	т.у.т.
	278,86
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	278,86
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13
	272,13

	
	тыс. м3
	236101,00
	229847,00
	229847,00
	229847,00
	229847,00
	229847,00
	229847,00
	229847,00
	229847,00
	229847,00
	229847,00
	229847,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	73,42
	71,65
	71,65
	71,65
	71,65
	71,65
	71,65
	71,65
	71,65
	71,65
	71,65
	71,65

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а

	Зимний
	т.у.т.
	774,97
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	774,97
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36
	609,36

	
	тыс. м3
	656135,00
	514667,00
	514667,00
	514667,00
	514667,00
	514667,00
	514667,00
	514667,00
	514667,00
	514667,00
	514667,00
	514667,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	204,03
	160,43
	160,43
	160,43
	160,43
	160,43
	160,43
	160,43
	160,43
	160,43
	160,43
	160,43

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17

	Зимний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а

	Зимний
	т.у.т.
	922,39
	805,39
	805,39
	805,39
	805,39
	805,39
	805,39
	805,39
	805,39
	805,39
	805,39
	805,39

	Летний
	т.у.т.
	56,83
	49,59
	49,59
	49,59
	49,59
	49,59
	49,59
	49,59
	49,59
	49,59
	49,59
	49,59

	Годовое потребление
	т.у.т.
	979,22
	854,98
	854,98
	854,98
	854,98
	854,98
	854,98
	854,98
	854,98
	854,98
	854,98
	854,98

	
	тыс. м3
	829060,00
	722127,00
	722127,00
	722127,00
	722127,00
	722127,00
	722127,00
	722127,00
	722127,00
	722127,00
	722127,00
	722127,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	242,85
	212,04
	212,04
	212,04
	212,04
	212,04
	212,04
	212,04
	212,04
	212,04
	212,04
	212,04

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76

	Зимний
	т.у.т.
	19,18
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	19,18
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73
	25,73

	
	тыс. м3
	16235,00
	21735,00
	21735,00
	21735,00
	21735,00
	21735,00
	21735,00
	21735,00
	21735,00
	21735,00
	21735,00
	21735,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	5,05
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а

	Зимний
	т.у.т.
	486,72
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	486,72
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93
	445,93

	
	тыс. м3
	412134,00
	376568,00
	376568,00
	376568,00
	376568,00
	376568,00
	376568,00
	376568,00
	376568,00
	376568,00
	376568,00
	376568,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	127,44
	116,76
	116,76
	116,76
	116,76
	116,76
	116,76
	116,76
	116,76
	116,76
	116,76
	116,76

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а

	Зимний
	т.у.т.
	28,12
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	28,12
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03

	
	тыс. м3
	23815,00
	29584,00
	29584,00
	29584,00
	29584,00
	29584,00
	29584,00
	29584,00
	29584,00
	29584,00
	29584,00
	29584,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	7,36
	9,17
	9,17
	9,17
	9,17
	9,17
	9,17
	9,17
	9,17
	9,17
	9,17
	9,17

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10

	Зимний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б

	Зимний
	т.у.т.
	29,81
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	29,81
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80
	22,80

	
	тыс. м3
	25243,00
	19254,00
	19254,00
	19254,00
	19254,00
	19254,00
	19254,00
	19254,00
	19254,00
	19254,00
	19254,00
	19254,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	7,81
	5,97
	5,97
	5,97
	5,97
	5,97
	5,97
	5,97
	5,97
	5,97
	5,97
	5,97

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а

	Зимний
	т.у.т.
	456,94
	418,80
	418,80
	418,80
	418,80
	418,80
	418,80
	418,80
	418,80
	418,80
	418,80
	418,80

	Летний
	т.у.т.
	69,21
	63,41
	63,41
	63,41
	63,41
	63,41
	63,41
	63,41
	63,41
	63,41
	63,41
	63,41

	Годовое потребление
	т.у.т.
	526,15
	482,22
	482,22
	482,22
	482,22
	482,22
	482,22
	482,22
	482,22
	482,22
	482,22
	482,22

	
	тыс. м3
	445525,00
	407208,00
	407208,00
	407208,00
	407208,00
	407208,00
	407208,00
	407208,00
	407208,00
	407208,00
	407208,00
	407208,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	119,64
	109,66
	109,66
	109,66
	109,66
	109,66
	109,66
	109,66
	109,66
	109,66
	109,66
	109,66

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	Зимний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а

	Зимний
	т.у.т.
	462,08
	451,29
	451,29
	451,29
	451,29
	451,29
	451,29
	451,29
	451,29
	451,29
	451,29
	451,29

	Летний
	т.у.т.
	47,04
	45,95
	45,95
	45,95
	45,95
	45,95
	45,95
	45,95
	45,95
	45,95
	45,95
	45,95

	Годовое потребление
	т.у.т.
	509,12
	497,23
	497,23
	497,23
	497,23
	497,23
	497,23
	497,23
	497,23
	497,23
	497,23
	497,23

	
	тыс. м3
	431103,00
	419888,00
	419888,00
	419888,00
	419888,00
	419888,00
	419888,00
	419888,00
	419888,00
	419888,00
	419888,00
	419888,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	120,99
	118,16
	118,16
	118,16
	118,16
	118,16
	118,16
	118,16
	118,16
	118,16
	118,16
	118,16

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92

	Зимний
	т.у.т.
	20,98
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	20,98
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02
	17,02

	
	тыс. м3
	17765,00
	14374,00
	14374,00
	14374,00
	14374,00
	14374,00
	14374,00
	14374,00
	14374,00
	14374,00
	14374,00
	14374,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	5,49
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а

	Зимний
	т.у.т.
	68,09
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	68,09
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70
	61,70

	
	тыс. м3
	57657,00
	51846,00
	51846,00
	51846,00
	51846,00
	51846,00
	51846,00
	51846,00
	51846,00
	51846,00
	51846,00
	51846,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	17,83
	16,15
	16,15
	16,15
	16,15
	16,15
	16,15
	16,15
	16,15
	16,15
	16,15
	16,15

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26

	Зимний
	т.у.т.
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87
	252,87

	
	тыс. м3
	214865,20
	214865,20
	214865,20
	214865,20
	214865,20
	214865,20
	214865,20
	214865,20
	214865,20
	214865,20
	214865,20
	214865,20

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	66,21
	66,21
	66,21
	66,21
	66,21
	66,21
	66,21
	66,21
	66,21
	66,21
	66,21
	66,21

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47

	Зимний
	т.у.т.
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44
	15,44

	
	тыс. м3
	13119,55
	13119,55
	13119,55
	13119,55
	13119,55
	13119,55
	13119,55
	13119,55
	13119,55
	13119,55
	13119,55
	13119,55

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3

	Зимний
	т.у.т.
	230,51
	388,47
	388,47
	388,47
	388,47
	388,47
	388,47
	388,47
	388,47
	388,47
	388,47
	388,47

	Летний
	т.у.т.
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34

	Годовое потребление
	т.у.т.
	235,85
	393,81
	393,81
	393,81
	393,81
	393,81
	393,81
	393,81
	393,81
	393,81
	393,81
	393,81

	
	тыс. м3
	195873,00
	333742,00
	333742,00
	333742,00
	333742,00
	333742,00
	333742,00
	333742,00
	333742,00
	333742,00
	333742,00
	333742,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	59,38
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а

	Зимний
	т.у.т.
	95,34
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	95,34
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06
	161,06

	
	тыс. м3
	80758,00
	136489,00
	136489,00
	136489,00
	1136489,00
	136489,00
	136489,00
	136489,00
	136489,00
	136489,00
	136489,00
	136489,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	24,56
	41,49
	41,49
	41,49
	41,49
	41,49
	41,49
	41,49
	41,49
	41,49
	41,49
	41,49

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1

	Зимний
	т.у.т.
	322,84
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	322,84
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51
	405,51

	
	тыс. м3
	273450,00
	343655,00
	343655,00
	343655,00
	343655,00
	343655,00
	343655,00
	343655,00
	343655,00
	343655,00
	343655,00
	343655,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	83,17
	104,47
	104,47
	104,47
	104,47
	104,47
	104,47
	104,47
	104,47
	104,47
	104,47
	104,47

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30

	Зимний
	т.у.т.
	166,60
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	166,60
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28

	
	тыс. м3
	141046,00
	148540,00
	148540,00
	148540,00
	148540,00
	148540,00
	148540,00
	148540,00
	148540,00
	148540,00
	148540,00
	148540,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	42,92
	45,15
	45,15
	45,15
	45,15
	45,15
	45,15
	45,15
	45,15
	45,15
	45,15
	45,15

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а

	Зимний
	т.у.т.
	54,79
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	54,79
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04
	60,04

	
	тыс. м3
	46387,00
	50880,00
	50880,00
	50880,00
	50880,00
	50880,00
	50880,00
	50880,00
	50880,00
	50880,00
	50880,00
	50880,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	14,11
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а

	Зимний
	т.у.т.
	66,32
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	66,32
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73
	70,73

	
	тыс. м3
	56148,00
	59940,00
	59940,00
	59940,00
	59940,00
	59940,00
	59940,00
	59940,00
	59940,00
	59940,00
	59940,00
	59940,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	17,08
	18,22
	18,22
	18,22
	18,22
	18,22
	18,22
	18,22
	18,22
	18,22
	18,22
	18,22

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а

	Зимний
	т.у.т.
	41,24
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	41,24
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98
	46,98

	
	тыс. м3
	34918,00
	39810,00
	39810,00
	39810,00
	39810,00
	39810,00
	39810,00
	39810,00
	39810,00
	39810,00
	39810,00
	39810,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	10,63
	12,10
	12,10
	12,10
	12,10
	12,10
	12,10
	12,10
	12,10
	12,10
	12,10
	12,10

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16

	Зимний
	т.у.т.
	48,97
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	48,97
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61
	52,61

	
	тыс. м3
	41460,00
	44585,00
	44585,00
	44585,00
	44585,00
	44585,00
	44585,00
	44585,00
	44585,00
	44585,00
	44585,00
	44585,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	12,62
	13,55
	13,55
	13,55
	13,55
	13,55
	13,55
	13,55
	13,55
	13,55
	13,55
	13,55

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2

	Зимний
	т.у.т.
	27,24
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	27,24
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45
	31,45

	
	тыс. м3
	23065,00
	26651,00
	26651,00
	26651,00
	26651,00
	26651,00
	26651,00
	26651,00
	26651,00
	26651,00
	26651,00
	26651,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	7,02
	8,10
	8,10
	8,10
	8,10
	8,10
	8,10
	8,10
	8,10
	8,10
	8,10
	8,10

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2

	Зимний
	т.у.т.
	63,18
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	63,18
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17
	85,17

	
	тыс. м3
	53513,00
	62195,00
	62195,00
	62195,00
	62195,00
	62195,00
	62195,00
	62195,00
	62195,00
	62195,00
	62195,00
	62195,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	16,28
	21,94
	21,94
	21,94
	21,94
	21,94
	21,94
	21,94
	21,94
	21,94
	21,94
	21,94

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8

	Зимний
	т.у.т.
	38,28
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20

	Летний
	т.у.т.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Годовое потребление
	т.у.т.
	38,28
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20
	50,20

	
	тыс. м3
	32426,00
	42540,00
	42540,00
	42540,00
	42540,00
	42540,00
	42540,00
	42540,00
	42540,00
	42540,00
	42540,00
	42540,00

	Максимально часовой расход
	кг.у.т/ч
	9,86
	12,93
	12,93
	12,93
	12,93
	12,93
	12,93
	12,93
	12,93
	12,93
	12,93
	12,93




ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.
Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.
Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

[image: О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (с изменениями на 22 августа 2013 года)]

где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;
Hcp.m - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;
K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;
Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.
Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 10.2.1.

Таблица 10.2.1 – Количество суток на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и его доставки
	Вид топлива
	Способ доставки топлива
	Объем запаса топлива, сут.

	твердое
	железнодорожный транспорт
	14

	
	автотранспорт
	7

	жидкое
	железнодорожный транспорт
	10

	
	автотранспорт
	5



В муниципальном образование на всех источниках тепловой энергии отсутствует резервное топливо.


Часть 3. ВИД ТОПЛИВА ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.
Таблица 10.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива
	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Фактический расход за 2022

	
	
	
	в т.у.т.
	В натуральном выражении

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Природный газ
	89,4010
	75692,0000

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Природный газ
	289,9000
	245445,0000

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Природный газ
	94,0180
	79601,0000

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Природный газ
	278,8640
	236101,0000

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Природный газ
	774,9740
	656135,0000

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Природный газ
	0,0000
	0,0000

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Природный газ
	979,2190
	829060,0000

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Природный газ
	19,1750
	16235,0000

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Природный газ
	486,7170
	412134,0000

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Природный газ
	28,1240
	23815,0000

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Природный газ
	0,0000
	0,0000

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Природный газ
	29,8110
	25243,0000

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Природный газ
	526,1500
	445525,0000

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Природный газ
	0,0000
	0,0000

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Природный газ
	509,1200
	431103,0000

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Природный газ
	20,9800
	17765,0000

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	Природный газ
	68,0910
	57657,0000

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Природный газ
	252,8740
	214865,2000

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Природный газ
	15,4364
	13119,5500

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Природный газ
	235,8500
	195873,0000

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Природный газ
	95,3440
	80758,0000

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Природный газ
	322,8400
	273450,0000

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	Природный газ
	166,5970
	141046,0000

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Природный газ
	54,7900
	46387,0000

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Природный газ
	66,3190
	56148,0000

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Природный газ
	41,2440
	34918,0000

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Природный газ
	48,9710
	41460,0000

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	Природный газ
	27,2430
	23065,0000

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Природный газ
	63,1780
	53513,0000

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Природный газ
	38,2830
	32426,0000


На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

[bookmark: _Toc45625266][bookmark: _Toc142568704][bookmark: _Toc45614829]Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Для источников тепловой энергии, расположенных на территории Александровского муниципального округа основным топливом для котельных, является природный газ.
Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.

В муниципальном образовании Александровский муниципальный округ преобладающим видом топлива является природный газ.

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.



Таблица 10.7.1 - Изменения в перспективных топливных балансах
	№
	Источник тепловой энергии
	Вид топлива
	Перспективное потребление топлива, т у.т.

	
	
	
	Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
	На момент актуализации 2022
	Изменения

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Природный газ
	н/д
	89,4010
	0,0000

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Природный газ
	н/д
	289,9000
	0,0000

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Природный газ
	н/д
	94,0180
	0,0000

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Природный газ
	н/д
	278,8640
	0,0000

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Природный газ
	н/д
	774,9740
	0,0000

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Природный газ
	н/д
	0,0000
	0,0000

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Природный газ
	н/д
	979,2190
	0,0000

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Природный газ
	н/д
	19,1750
	0,0000

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Природный газ
	н/д
	486,7170
	0,0000

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Природный газ
	н/д
	28,1240
	0,0000

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Природный газ
	н/д
	0,0000
	0,0000

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Природный газ
	н/д
	29,8110
	0,0000

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Природный газ
	н/д
	526,1500
	0,0000

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Природный газ
	н/д
	0,0000
	0,0000

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Природный газ
	н/д
	509,1200
	0,0000

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Природный газ
	н/д
	20,9800
	0,0000

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	Природный газ
	н/д
	68,0910
	0,0000

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Природный газ
	н/д
	252,8740
	0,0000

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Природный газ
	н/д
	15,4364
	0,0000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Природный газ
	н/д
	235,8500
	0,0000

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Природный газ
	н/д
	95,3440
	0,0000

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Природный газ
	н/д
	322,8400
	0,0000

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	Природный газ
	н/д
	166,5970
	0,0000

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Природный газ
	н/д
	54,7900
	0,0000

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Природный газ
	н/д
	66,3190
	0,0000

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Природный газ
	н/д
	41,2440
	0,0000

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Природный газ
	н/д
	48,9710
	0,0000

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	Природный газ
	н/д
	27,2430
	0,0000

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Природный газ
	н/д
	63,1780
	0,0000

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Природный газ
	н/д
	38,2830
	0,0000



ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	
[bookmark: _Toc32845466]
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
[bookmark: _Toc32845467]- источника теплоты Рит = 1;
[bookmark: _Toc32845468]- тепловых сетей Кс= 1;
[bookmark: _Toc32845469]- потребителя теплоты Рпт= 1.
[bookmark: _Toc32845470]Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
[bookmark: _Toc32845471]- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
[bookmark: _Toc32845472]- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
[bookmark: _Toc32845473]- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
[bookmark: _Toc32845474]- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
- готовностью СЦТ к отопительному сезону;
- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
- жилых и общественных зданий до 12 °С;
- промышленных зданий до 8 °С.


Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.
По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:
- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);
- аварии.
В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:
«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:
2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».
Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	до 54



В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности): 
1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает: 
- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов; 
- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 
2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает: 
- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 
- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов. 

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

[bookmark: _Hlk104557301]Нарушения подачи теплоты на отопление могут привести к катастрофическим последствиям.
Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепла. Иначе, среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается.
Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы):
Kj = pO + ∑f∈Fj pf,
В СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей.
Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. На показатель готовности системы теплоснабжения больше всего влияют наличие участков тепловых сетей с сроком эксплуатации более 20-25 лет.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc32845483]Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

[bookmark: _Toc53927730][bookmark: _Toc142568713]Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

[bookmark: _Toc53927731][bookmark: _Toc142568714]Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

[bookmark: _Toc53927732][bookmark: _Toc142568715]Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

[bookmark: _Toc53927733][bookmark: _Toc142568716]Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

[bookmark: _Toc53927734][bookmark: _Toc142568717]Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.
 
[bookmark: _Toc53927735][bookmark: _Toc142568718]Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

[bookmark: _Toc142568719][bookmark: _Toc46129164][bookmark: _Toc57728976]Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности
Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:
- высоконадежные;
- надежные;
- малонадежные;
- ненадежные.
Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.
Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:
- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;
- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;
- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;
- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;
- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;
- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;
- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);
- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;
- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
· при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
· при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
· при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
· при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
· при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
· при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
· полная обеспеченность Кт = 1,0;
· не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;
· не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:
-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;
- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;
- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;
- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;
- менее 30% включительно - Кр = 0,2.
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,
где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации
Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям: 
Иотк = nотк/S[1/(км*год)],
где nотк - количество отказов за предыдущий год;
S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)
- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;
- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;
-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;
- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)], 
где nотк- количество отказов за предыдущий год
S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):
-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;
-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;
-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:
Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],
где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;
Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)
- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;
- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;
- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;
- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.
- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:
-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
-наличия основных материально-технических ресурсов;
-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:
	Кгот
	(Кп; Км); Ктр
	Категория готовности

	0,85 -1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 -1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность



Оценка надежности систем теплоснабжения.
а) оценка надежности источников тепловой энергии.
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:
высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.
В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:
высоконадежные - более 0,9;
надежные - 0,75 - 0,89;
малонадежные - 0,5 - 0,74;
ненадежные - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.
Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО Александровский муниципальный округ представлена в таблице 11.12.1.


Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО
	№
	Теплоисточник
	Показатель надежности электроснабжения теплоисточника
	Показатель надежности водоснабжения теплоисточника
	Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника
	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей 
	Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети
	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Показатьель интенсивности отказов тепловых сетей
	Показатель интенсивности отказов теплового источника 
	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла
	Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
	Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
	оценка надежности источников тепловой энергии
	оценка надежности тепловых сетей
	оценка надежности систем теплоснабжения в целом

	
	
	Kэ
	Kв
	Kт
	(Кб)
	Kр
	Kс
	Kотк.тс
	(Котк ит)
	Kнед
	Kп
	Kм
	
	
	

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	0,6000
	1,0000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	0,6000
	1,0000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	0,6000
	0,6000
	0,5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9




ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _Hlk117522071]В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.
Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Строительство блочной котельной для МОУ СОШ №16 и МКДОУ №8

	1
	Строительство нового источника
	БС
	980,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	980,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а

	1
	Замена котла КВС 2,5с. Александровское, ул. Карла Маркса, 30А
	БС
	972,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	972,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26

	1
	замена запорной арматуры
	собственные средства
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	замена запорной арматуры
	собственные средства
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Установка светильника
	собственные средства
	0,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Установка манометра
	собственные средства
	1,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Обвязка системы ХВО
	собственные средства
	1,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Замена дренажной трубы Д-150мм
	собственные средства
	8,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	31,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по МО
	1984,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

[bookmark: _Hlk117522192]В таблице 12.1.2 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.
Таблица 12.1.2 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них
	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	740,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	12842,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	188,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	27509,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	80002,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	79,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	43503,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	57,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	0,00
	137414,94
	27509,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	34192,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	31,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	10410,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	6390,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	369,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	359,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	27894,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1186,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	0,00
	40614,30
	39033,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1186,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	42,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	357,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	35150,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	188,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	31,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	57,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	4682,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	188,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	31,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	0,00
	40731,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по МО
	0,00
	218760,41
	66542,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1186,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.



Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.



[bookmark: _Toc142568725]ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk142567428]№ п/п
	Наименование теплоисточника
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год

	1
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ООО "Сфера"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	МУП ЖКХ Александровского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год

	1
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ООО "Сфера"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	МУП ЖКХ Александровского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	121,6390
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	198,9896
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	183,1531
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	180,9231
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	218,8710
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	200,0881
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	117,4219
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968

	Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	174,4408
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	172,7791
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	137,8763
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	209,8184
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	173,7748
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	166,0253
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	196,9029
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	178,5993
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904

	Итого по: ООО "Сфера"
	176,5394
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969

	Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	138,8325
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	159,2491
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	170,1298
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	139,7567
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	87,6486
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	212,9773
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	156,3220
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	66,4599
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	106,9359
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	178,3933
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	148,4413
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735

	Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа
	142,2860
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028

	Итого по муниципальному образованию
	161,2000
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	2,0532
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	1,0136
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	0,5955
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	1,0746
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	4,7369
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	1,8405
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	0,9824
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	1,9207
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	1,2433
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642

	Итого по: ООО "Сфера"
	5,9869
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800

	Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	28,2000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000

	Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа
	66,7870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870

	Итого по муниципальному образованию
	81,3124
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	61,2891
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	49,6356
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	34,6667
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	29,8320
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	49,2420
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000

	Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	45,5089
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	27,5420
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	24,8396
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	57,5500
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556

	Итого по: ООО "Сфера"
	44,3929
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000

	Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333

	Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123

	Итого по муниципальному образованию
	51,9594
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110

	Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328

	Итого по: ООО "Сфера"
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000

	Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434

	Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583

	Итого по муниципальному образованию
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.

	В целом по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

	В целом по муниципальному образованию
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0
	75,0
	76,0
	77,0
	78,0
	79,0
	80,0
	81,0
	82,0

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0
	75,0

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0
	75,0
	76,0
	77,0
	78,0
	79,0
	80,0
	81,0
	82,0

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0
	75,0
	76,0
	77,0
	78,0
	79,0
	80,0

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по: ООО "Сфера"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа

	В целом по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc46131681][bookmark: _Toc53927743]
[bookmark: _Toc142568726][bookmark: _Toc32845491][bookmark: _Toc30085168]ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1.

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблице 14.1.1.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблице 14.1.1.


Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления
	Показатель
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	ООО «Тёплый дом»

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	37507,52
	94033,64
	98265,16
	102687,1
	107308
	112136,9
	117183
	122456,3
	127966,8
	133725,3
	139742,9
	146031,4
	152602,8
	159469,9
	166646,1
	174145,1
	181981,7
	190170,8
	198728,5
	207671,3

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	11795,17
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81

	Тариф
	руб/Гкал
	3179,91
	3323,00
	3472,54
	3628,80
	3792,10
	3962,74
	4141,06
	4327,41
	4522,14
	4725,64
	4938,30
	5160,52
	5392,74
	5635,42
	5889,01
	6154,01
	6430,94
	6720,34
	7022,75
	7338,78

	ООО «Сфера»

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	26381,67
	93323,19
	97522,74
	101911,3
	106497,3
	111289,6
	116297,7
	121531,1
	127000
	132715
	138687,1
	144928,1
	151449,8
	158265,1
	165387
	172829,4
	180606,7
	188734
	197227,1
	206102,3

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	8359,53
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81

	Тариф
	руб/Гкал
	3155,88
	3297,89
	3446,30
	3601,38
	3763,45
	3932,80
	4109,78
	4294,72
	4487,98
	4689,94
	4900,99
	5121,53
	5352,00
	5592,84
	5844,52
	6107,52
	6382,36
	6669,56
	6969,69
	7283,33

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	5950,36
	6218,127
	6497,942
	6790,35
	7095,916
	7415,232
	7748,917
	8097,618
	8462,011
	8842,802
	9240,728
	9656,561
	10091,11
	10545,21
	11019,74
	11515,63
	12033,83
	12575,35
	13141,24
	13732,6

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80

	Тариф
	руб/Гкал
	3480,15
	3636,76
	3800,41
	3971,43
	4150,14
	4336,90
	4532,06
	4736,00
	4949,12
	5171,83
	5404,57
	5647,77
	5901,92
	6167,51
	6445,05
	6735,07
	7038,15
	7354,87
	7685,84
	8031,70

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	22486,22
	23498,1
	24555,51
	25660,51
	26815,24
	28021,92
	29282,91
	30600,64
	31977,67
	33416,66
	34920,41
	36491,83
	38133,96
	39849,99
	41643,24
	43517,19
	45475,46
	47521,86
	49660,34
	51895,05

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31

	Тариф
	руб/Гкал
	3495,28
	3652,57
	3816,93
	3988,70
	4168,19
	4355,75
	4551,76
	4756,59
	4970,64
	5194,32
	5428,06
	5672,33
	5927,58
	6194,32
	6473,07
	6764,35
	7068,75
	7386,84
	7719,25
	8066,62



[bookmark: _Toc53927745][bookmark: _Toc142568730]Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава откорректирована в соответствии с полученными данными.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Александровский муниципальный округ.
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения
	№
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	ООО "Сфера"

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	ООО "Сфера"

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	ООО "Сфера"

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	ООО "Сфера"

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	ООО "Сфера"

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	ООО "Сфера"

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	ООО "Сфера"

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	ООО "Сфера"

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	ООО "Сфера"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	МУП ЖКХ Александровского округа

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	МУП ЖКХ Александровского округа

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	МУП ЖКХ Александровского округа

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	МУП ЖКХ Александровского округа

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	МУП ЖКХ Александровского округа

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	МУП ЖКХ Александровского округа

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	МУП ЖКХ Александровского округа

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	МУП ЖКХ Александровского округа

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	МУП ЖКХ Александровского округа

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	МУП ЖКХ Александровского округа

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	МУП ЖКХ Александровского округа



Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
[bookmark: _Hlk120366964]
[bookmark: _Hlk144209916]Согласно постановлению администрации Александровского сельсовета Александровского района от 17.08.2015 г. №408 «Об утверждении Схемы теплоснабжения Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края», от 29.05.2020 №158 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края от 17.08.2015 г. №408 От 12.08.2020 г. №240 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края от 17.08.2015 №408 «Об утверждении схемы теплоснабжения Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края», статус единой теплоснабжающей организации на территории Александровского сельсовета присвоен ООО «ТЁПЛЫЙ ДОМ», ООО «Сфера».

[bookmark: _Toc30085175][bookmark: _Toc32845498][bookmark: _Toc142568734]Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории муниципального образования организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче
Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:
- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций находятся в Александровский муниципальный округ.

[bookmark: _Toc142568737][bookmark: _Toc45625289][bookmark: _Toc112932044]ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 16.1.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. 
Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	№
	Наименование источника
	Наименование оборудования
	Наименование мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источник финансирования

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Строительство источников тепловой энергии

	1
	Строительство блочной котельной для МОУ СОШ №16 и МКДОУ №8 с. Александровское ул. Дубовая
	Установленная мощность 0,510 Гкал/ч
	Строительство источника
	980,55
	БС

	Итого
	980,55
	

	ООО "Сфера"

	Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

	1
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	-
	Замена котла КВС 2,5с. Александровское, ул. Карла Маркса, 30А
	972,50
	БС

	Итого
	972,50
	

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	1
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	КВА -1 № 1
	замена запорной арматуры
	10,00
	собственные средства

	
	
	КВА -1 № 2
	замена запорной арматуры
	10,00
	собственные средства

	
	
	-
	Установка светильника
	0,92
	собственные средства

	
	
	-
	Установка манометра
	1,12
	собственные средства

	
	
	-
	Обвязка системы ХВО
	1,03
	собственные средства

	
	
	-
	Замена дренажной трубы Д-150мм
	8,50
	собственные средства

	Итого
	31,57
	

	Всего по МО
	1984,62
	


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

[bookmark: _Hlk112919982]В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них. 
Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	№
	Наименование источника
	Наименование мероприятия/описание мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источник финансирования

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Рекомендуемые мероприятия

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=24 м
	740,09
	БС, ВБ

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=267 м
	7604,64
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=76 мм, L=31 м
	818,69
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=89 мм, L=31 м
	808,09
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=46 м
	1442,38
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=120 мм, L=42 м
	1314,84
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=150 мм, L=23 м
	854,21
	БС, ВБ

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=6 м
	188,96
	БС, ВБ

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Замена тепловой сети, D=25 мм, L=3 м
	62,00
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=32 мм, L=3 м
	62,00
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=138 м
	3783,83
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=76 мм, L=118 м
	3037,16
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=89 мм, L=177 м
	4576,75
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=457 м
	14117,22
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=150 мм, L=53 м
	1870,44
	БС, ВБ

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=465 м
	11549,44
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=76 мм, L=196 м
	4328,39
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=89 мм, L=141 м
	3730,46
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=456 м
	14357,69
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=150 мм, L=423 м
	15890,12
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=219 мм, L=633 м
	30146,40
	БС, ВБ

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Замена тепловой сети, D=89 мм, L=3 м
	79,48
	БС, ВБ

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Замена тепловой сети, D=40 мм, L=22 м
	524,60
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=49 м
	1395,61
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=76 мм, L=164 м
	4345,14
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=119 м
	3459,93
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=159 мм, L=127 м
	4772,29
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=219 мм, L=101 м
	4811,61
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=273 мм, L=318 м
	18046,24
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=300 мм, L=97 м
	6147,66
	БС, ВБ

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Замена тепловой сети, D=76 мм, L=1 м
	26,49
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=1 м
	31,49
	БС, ВБ

	Итого
	164924,34
	

	ООО "Сфера"

	1
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Замена тепловой сети, D=25 мм, L=0 м
	2,60
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=54 м
	1549,41
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=89 мм, L=72 м
	1890,04
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=561 м
	16592,16
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=125 мм, L=61 м
	1287,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=159 мм, L=126 м
	4205,30
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=219 мм, L=182 м
	8665,66
	БС, ВБ

	2
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=1 м
	31,49
	БС, ВБ

	3
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=4 м
	113,93
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=80 мм, L=17 м
	445,11
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=363 м
	9851,01
	БС, ВБ

	4
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Замена тепловой сети, D=76 мм, L=113 м
	2985,96
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=108 м
	3404,40
	БС, ВБ

	5
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Замена тепловой сети, D=273 мм, L=7 м
	369,10
	БС, ВБ

	6
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=25 м
	359,34
	БС, ВБ

	7
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=80 м
	2266,01
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=76 мм, L=36 м
	736,62
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=80 мм, L=128 м
	2803,72
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=89 мм, L=13 м
	349,73
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=671 м
	21138,15
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=150 мм, L=16 м
	600,76
	БС, ВБ

	8
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Замена тепловой сети, D=76 мм, L=45 м
	1186,97
	БС, ВБ

	Итого
	80834,75
	

	МУП ЖКХ Александровского округа

	1
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=2 м
	42,57
	БС, ВБ

	2
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=9 м
	256,34
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=3 м
	100,78
	БС, ВБ

	3
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=29 м
	811,73
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=243 м
	4487,92
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=346 м
	10884,00
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=150 мм, L=113 м
	2520,67
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=150 мм, L=438 м
	16445,82
	БС, ВБ

	4
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=6 м
	188,96
	БС, ВБ

	5
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=1 м
	31,49
	БС, ВБ

	6
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=1 м
	31,49
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=76 мм, L=1 м
	26,49
	БС, ВБ

	7
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Замена тепловой сети, D=50 мм, L=10 м
	273,43
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=140 м
	4409,03
	БС, ВБ

	8
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=6 м
	188,96
	БС, ВБ

	9
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Замена тепловой сети, D=100 мм, L=1 м
	31,49
	БС, ВБ

	Итого
	40731,17
	

	Всего по МО
	286490,26
	


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.



Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Hlk112919968]В таблице 16.1.1 приведены мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

[bookmark: _Toc142568741]ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _GoBack]При разработке схемы теплоснабжения данная глава не рассматривается. 
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