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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа осуществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах территории поселения, городского округа, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для открытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.
Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для двух основных видов
теплоносителя (горячая вода и пар).
Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных границах кадастрового деления территории поселения, городского округа, в том числе о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане поселения, городского округа (далее - генеральный план), с детализацией по проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана.
Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следующая информация:
2 пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;
3 опорный план (карта) территории поселения, городского округа, входящая в состав генерального плана;
4 планы (карты) развития территории поселения, городского округа по очередям строительства;
5 базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения, городского округа, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их	тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договоре о теплоснабжении с ее разделением на тепловую нагрузку отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии.


Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 

Данных о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, отсутствуют.


Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2042
	2022-2042
	Расчетный прирост теплоносителя т/ч

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Отопление
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,0000

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Отопление
	0,6190
	0,6190
	0,6190
	0,6190
	0,6190
	0,6190
	0,6190
	0,6190
	0,6190
	0,0000

	
	ГВС
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Отопление
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,0000

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Отопление
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,0000

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Отопление
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	0,0000

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Отопление
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Отопление
	2,3250
	2,3250
	2,3250
	2,3250
	2,3250
	2,3250
	2,3250
	2,3250
	2,3250
	0,0000

	
	ГВС
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	0,0000

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Отопление
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0000

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Отопление
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	0,0000

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Отопление
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,0000

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Отопление
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Отопление
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0000

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Отопление
	1,1570
	1,1570
	1,1570
	1,1570
	1,1570
	1,1570
	1,1570
	1,1570
	1,1570
	0,0000

	
	ГВС
	0,0190
	0,0190
	0,0190
	0,0190
	0,0190
	0,0190
	0,0190
	0,0190
	0,0190
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	0,0000

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Отопление
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,0000

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Отопление
	1,8180
	1,8180
	1,8180
	1,8180
	1,8180
	1,8180
	1,8180
	1,8180
	1,8180
	0,0000

	
	ГВС
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	0,0000

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Отопление
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0000

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	Отопление
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,0000

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Отопление
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	0,0000

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Отопление
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Отопление
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,0000

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Отопление
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,0000

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Отопление
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,0000

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	Отопление
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,0000

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Отопление
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,0000

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Отопление
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,0000

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Отопление
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,0000

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Отопление
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,0000

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	Отопление
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,0000

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Отопление
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,0000

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Отопление
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,0000

	Всего по МО:
	16,5547
	16,5547
	16,5547
	16,5547
	16,5547
	16,5547
	16,5547
	16,5547
	16,5547
	0,0000




Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.
Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

[bookmark: _Toc35951404][bookmark: _Toc142470185]Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	№
	Источник тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk142468464]Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Площадь территории S, м²
	Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м²

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	0,3220
	3257,9000
	0,000098

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	0,6290
	6886,8200
	0,000091

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	0,3380
	4398,7000
	0,000076

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,9930
	11479,8900
	0,000086

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	2,1390
	22853,8400
	0,000093

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	0,0000
	0,0000
	-

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	2,3470
	33339,1000
	0,00007

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	0,0730
	568,3000
	0,0001

	Итого:
	6,8410
	82784,5500
	0,0006

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	1,2530
	11746,8000
	0,0001

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	0,1070
	1055,9000
	0,0001

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	0,1050
	0,0000
	-

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	0,0280
	607,6000
	0,000046

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	1,1760
	10719,0000
	0,0001

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,1680
	0,0000
	-

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	1,8250
	17830,8000
	0,0001

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	0,0990
	940,8000
	0,0001

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	0,2010
	1834,0200
	0,0001

	Итого:
	4,9620
	44734,9200
	0,0006

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	1,0671
	975,3200
	0,0010

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	0,0375
	975,3200
	0,000038

	Итого:
	1,1046
	0,0000
	0,001038

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	0,6260
	3006,0000
	0,0002

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	0,2771
	4845,5700
	0,000057

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	0,9370
	16659,4000
	0,000056

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	0,5257
	9163,3400
	0,000057

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	0,3337
	6560,3300
	0,00005

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	0,2200
	4432,0000
	0,000049

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	0,1221
	2314,1800
	0,000052

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	0,1955
	3853,6000
	0,00005

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	0,1220
	2200,0000
	0,000055

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	0,1820
	4845,5700
	0,000037

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	0,1060
	1683,3700
	0,000063

	Итого:
	3,6471
	59563,3600
	0,0007

	Итого по МО:
	16,5547
	189033,4500
	0,0030


Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2042

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	0,000098
	0,000098
	0,000098
	0,000098
	0,000098
	0,000098
	0,000098

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	0,000091
	0,000091
	0,000091
	0,000091
	0,000091
	0,000091
	0,000091

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	0,000076
	0,000076
	0,000076
	0,000076
	0,000076
	0,000076
	0,000076

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,000086
	0,000086
	0,000086
	0,000086
	0,000086
	0,000086
	0,000086

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	0,000093
	0,000093
	0,000093
	0,000093
	0,000093
	0,000093
	0,000093

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Итого:
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	0,000046
	0,000046
	0,000046
	0,000046
	0,000046
	0,000046
	0,000046

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Итого:
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	0,000038
	0,000038
	0,000038
	0,000038
	0,000038
	0,000038
	0,000038

	Итого:
	0,001038
	0,001038
	0,001038
	0,001038
	0,001038
	0,001038
	0,001038

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	0,000057
	0,000057
	0,000057
	0,000057
	0,000057
	0,000057
	0,000057

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	0,000057
	0,000057
	0,000057
	0,000057
	0,000057
	0,000057
	0,000057

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	0,000049
	0,000049
	0,000049
	0,000049
	0,000049
	0,000049
	0,000049

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	0,000052
	0,000052
	0,000052
	0,000052
	0,000052
	0,000052
	0,000052

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	0,000055
	0,000055
	0,000055
	0,000055
	0,000055
	0,000055
	0,000055

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	0,000037
	0,000037
	0,000037
	0,000037
	0,000037
	0,000037
	0,000037

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	0,000063
	0,000063
	0,000063
	0,000063
	0,000063
	0,000063
	0,000063

	Итого:
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007

	Итого по МО:
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030



РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Таблица 2.1.1 - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения
	№
	Существующая зона действия источника
	Перспективная зона действия источника

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а

	1
	с.Александровское, ул. К.Маркса, 85
	с.Александровское, ул. К.Маркса, 85

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а

	2
	ул. Берегового, 2
	ул. Берегового, 2

	3
	ул. Берегового, 4
	ул. Берегового, 4

	4
	ул. Терешковой, 7
	ул. Терешковой, 7

	5
	ул. Терешковой, 9
	ул. Терешковой, 9

	6
	ул. Шаталова, 1
	ул. Шаталова, 1

	7
	ул. Берегового, 6
	ул. Берегового, 6

	8
	ул. Шаталова, 3
	ул. Шаталова, 3

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а

	9
	ул. Красноармейская, 218
	ул. Красноармейская, 218

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	10
	ул. К.Маркса, 50
	ул. К.Маркса, 50

	11
	ул. К.Маркса, 56
	ул. К.Маркса, 56

	12
	ул. К.Маркса, 50
	ул. К.Маркса, 50

	13
	ул. Войтика, 1
	ул. Войтика, 1

	14
	ул. К.Маркса, 44
	ул. К.Маркса, 44

	15
	ул. К.Маркса, 44
	ул. К.Маркса, 44

	16
	ул. К.Маркса, 44
	ул. К.Маркса, 44

	17
	ул. К.Маркса, 58
	ул. К.Маркса, 58

	18
	ул. Комсомольская, 105/1
	ул. Комсомольская, 105/1

	19
	ул. Калинина
	ул. Калинина

	20
	ул. К.Маркса, 60
	ул. К.Маркса, 60

	21
	ул. Блинова, 98
	ул. Блинова, 98

	22
	ул. Блинова, 98
	ул. Блинова, 98

	23
	ул. Комсомольская, 103
	ул. Комсомольская, 103

	24
	ул. Комсомольская, 103
	ул. Комсомольская, 103

	25
	ул. Комсомольская, 103
	ул. Комсомольская, 103

	26
	ул. К.Маркса, 54
	ул. К.Маркса, 54

	27
	ул. К.Маркса, 54
	ул. К.Маркса, 54

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а

	28
	ул. Калинина, 352
	ул. Калинина, 352

	29
	ул. Дубовая, 47Б
	ул. Дубовая, 47Б

	30
	ул. Дубовая, 47Б, корпус 1
	ул. Дубовая, 47Б, корпус 1

	31
	ул. Советская, 104
	ул. Советская, 104

	32
	ул. Калинина, 308
	ул. Калинина, 308

	33
	ул. Калинина, 316
	ул. Калинина, 316

	34
	ул. Калинина, 318
	ул. Калинина, 318

	35
	ул. Калинина, 320 
	ул. Калинина, 320 

	36
	ул. Калинина, 322
	ул. Калинина, 322

	37
	ул. Советская, 94
	ул. Советская, 94

	38
	ул. Советская, 96
	ул. Советская, 96

	39
	ул. Советская, 97
	ул. Советская, 97

	40
	ул. Советская, 98
	ул. Советская, 98

	41
	ул. Советская, 99
	ул. Советская, 99

	42
	ул. Советская, 100
	ул. Советская, 100

	43
	ул. Советская, 102
	ул. Советская, 102

	44
	ул. Калинина, 312
	ул. Калинина, 312

	45
	ул. Калинина,314
	ул. Калинина,314

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а

	46
	ул. Калинина, 23
	ул. Калинина, 23

	47
	ул. Калинина, 17
	ул. Калинина, 17

	48
	ул. Войтика, 35
	ул. Войтика, 35

	49
	пер. Речной, 9
	пер. Речной, 9

	50
	ул. Калинина, 308А
	ул. Калинина, 308А

	51
	ул. Калинина, 23А
	ул. Калинина, 23А

	52
	пер. Речной, 9
	пер. Речной, 9

	53
	ул. Войтика, 14
	ул. Войтика, 14

	54
	ул. Войтика, 27
	ул. Войтика, 27

	55
	ул. Войтика, 29
	ул. Войтика, 29

	56
	ул. Войтика, 31
	ул. Войтика, 31

	57
	ул. Войтика, 33
	ул. Войтика, 33

	58
	ул. Войтика, 37
	ул. Войтика, 37

	59
	ул. Войтика, 39
	ул. Войтика, 39

	60
	ул. Калинина, 25
	ул. Калинина, 25

	61
	ул. Калинина, 27
	ул. Калинина, 27

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76

	62
	ул. К.Маркса, 91
	ул. К.Маркса, 91

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а

	63
	ул. Войтика, 9
	ул. Войтика, 9

	64
	ул. Войтика, 6А
	ул. Войтика, 6А

	65
	ул. К.Маркса, 33
	ул. К.Маркса, 33

	66
	ул. К.Маркса, 30
	ул. К.Маркса, 30

	67
	ул. Пушкина, 96
	ул. Пушкина, 96

	68
	ул. К.Маркса, 9
	ул. К.Маркса, 9

	69
	ул. Московская, 4
	ул. Московская, 4

	70
	ул. Войтика, 8
	ул. Войтика, 8

	71
	ул. К.Маркса, 7
	ул. К.Маркса, 7

	72
	ул. Пушкина, 81
	ул. Пушкина, 81

	73
	ул. К.Маркса, 5
	ул. К.Маркса, 5

	74
	ул. Московская, 2
	ул. Московская, 2

	75
	ул. Московская, 4
	ул. Московская, 4

	76
	ул. Московская, 4
	ул. Московская, 4

	77
	ул. К.Маркса, 31
	ул. К.Маркса, 31

	78
	ул. Московская, 4
	ул. Московская, 4

	79
	ул. Войтика, 4А
	ул. Войтика, 4А

	80
	ул. Войтика. 7
	ул. Войтика. 7

	81
	ул. Войтика. 17
	ул. Войтика. 17

	82
	ул. Войтика, 19
	ул. Войтика, 19

	83
	ул. Войтика, 21
	ул. Войтика, 21

	84
	ул. Войтика, 23
	ул. Войтика, 23

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а

	85
	ул. Ленинская, 171
	ул. Ленинская, 171

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10

	86
	ул. Заводская, 22
	ул. Заводская, 22

	87
	ул. Блинова, 10
	ул. Блинова, 10

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б

	88
	ул. Красноармейская, 618Б
	ул. Красноармейская, 618Б

	89
	ул. Красноармейская, 618Б
	ул. Красноармейская, 618Б

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а

	90
	ул. Красноармейская, 296
	ул. Красноармейская, 296

	91
	ул. Больничная, 90
	ул. Больничная, 90

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	92
	ул. Комсомольская, 103
	ул. Комсомольская, 103

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а

	93
	ул. Заводская, 10
	ул. Заводская, 10

	94
	ул. Заводская, 9
	ул. Заводская, 9

	95
	ул. Дзержинского, 58А
	ул. Дзержинского, 58А

	96
	ул. Заводская, 11
	ул. Заводская, 11

	97
	ул. Заводская, 13
	ул. Заводская, 13

	98
	ул. Заводская, 14
	ул. Заводская, 14

	99
	ул. Заводская, 15
	ул. Заводская, 15

	100
	ул. Заводская, 16
	ул. Заводская, 16

	101
	ул. Заводская, 19
	ул. Заводская, 19

	102
	ул. Заводская, 21
	ул. Заводская, 21

	103
	ул. Заводская, 12
	ул. Заводская, 12

	104
	ул. Заводская, 17
	ул. Заводская, 17

	105
	ул. Заводская, 23
	ул. Заводская, 23

	106
	ул. Дзержинского, 65
	ул. Дзержинского, 65

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92

	107
	ул. Пионерская. 92
	ул. Пионерская. 92

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а

	108
	ул. Заводская, 47
	ул. Заводская, 47

	109
	ул. Заводская, 49
	ул. Заводская, 49

	110
	ул. Заводская, 51
	ул. Заводская, 51

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26

	111
	потребители
	потребители

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47

	112
	административное здание
	административное здание

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3

	113
	356312, Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское, Октябрьская, 40
	356312, Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское, Октябрьская, 40

	114
	356312, Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское, Октябрьская, 75
	356312, Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское, Октябрьская, 75

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а

	115
	356312, Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское, Комсомольская, 10
	356312, Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское, Комсомольская, 10

	116
	с.Круглолесское, ул.Комсомольская, 8
	с.Круглолесское, ул.Комсомольская, 8

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1

	117
	356325, Ставропольский край, Александровский район, село Калиновское, ул. Глазкова, 208
	356325, Ставропольский край, Александровский район, село Калиновское, ул. Глазкова, 208

	118
	с.Калиновское, ул.Ленинская, 76
	с.Калиновское, ул.Ленинская, 76

	119
	356325, Ставропольский край, Александровский район, село Калиновское, ул. Глазкова, 183
	356325, Ставропольский край, Александровский район, село Калиновское, ул. Глазкова, 183

	120
	Александровский район, с.Калиновское СДК ул.Глазкова, 206
	Александровский район, с.Калиновское СДК ул.Глазкова, 206

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30

	121
	Александровский район, СДК х.Средний, ул.Клубная, 1
	Александровский район, СДК х.Средний, ул.Клубная, 1

	122
	х.Средний, ул.Школьная, 38
	х.Средний, ул.Школьная, 38

	123
	х. Средний ул. Садовая, 5
	х. Средний ул. Садовая, 5

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а

	124
	с.Северное, ул.Школьная, 1
	с.Северное, ул.Школьная, 1

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а

	125
	с. Саблинское, ул. Лещенко, 48
	с. Саблинское, ул. Лещенко, 48

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а

	126
	х.Всадник, ул.60 лет Октября, 16
	х.Всадник, ул.60 лет Октября, 16

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16

	127
	пос.Новокавказский, ул.Средняя. 28
	пос.Новокавказский, ул.Средняя. 28

	128
	п. Новокавказский, ул. Средняя №23, ДО №5230/0235, 23
	п. Новокавказский, ул. Средняя №23, ДО №5230/0235, 23

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2

	129
	с.Грушевское, ул.Гагарина, 65
	с.Грушевское, ул.Гагарина, 65

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2

	130
	с.Грушевское, ул.Ленина, 66/1
	с.Грушевское, ул.Ленина, 66/1

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8

	131
	с. Грушевское, ул. Кирова, 69/1
	с. Грушевское, ул. Кирова, 69/1

	132
	с. Грушевское, ул. Кирова, 45
	с. Грушевское, ул. Кирова, 45




Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.
Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.



Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2042

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3450
	0,3433
	0,3416
	0,3399
	0,3382
	0,3365
	0,3328
	0,3110

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3413
	0,3396
	0,3379
	0,3362
	0,3345
	0,3328
	0,3291
	0,3073

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220
	0,3220

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0193
	0,0176
	0,0159
	0,0142
	0,0125
	0,0108
	0,0071
	-0,0147

	
	
	%
	5,5942
	5,1267
	4,6546
	4,1777
	3,6960
	3,2095
	2,1334
	-4,7267

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,7890
	0,7840
	0,7790
	0,7740
	0,7690
	0,7640
	0,7390
	0,6890

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0072
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,7818
	0,7771
	0,7721
	0,7671
	0,7621
	0,7571
	0,7321
	0,6821

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290
	0,6290

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0294
	0,0352
	0,0352
	0,0352
	0,0352
	0,0352
	0,0352
	0,0352

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,1234
	0,1129
	0,1079
	0,1029
	0,0979
	0,0929
	0,0679
	0,0179

	
	
	%
	15,6401
	14,4005
	13,8511
	13,2946
	12,7308
	12,1597
	9,1881
	2,5980

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3840
	0,3810
	0,3780
	0,3750
	0,3720
	0,3690
	0,3540
	0,3240

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0025
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3815
	0,3784
	0,3754
	0,3724
	0,3694
	0,3664
	0,3514
	0,3214

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380
	0,3380

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0435
	0,0404
	0,0374
	0,0344
	0,0314
	0,0284
	0,0134
	-0,0166

	
	
	%
	11,3281
	10,6037
	9,8942
	9,1733
	8,4409
	7,6965
	3,7853
	-5,1235

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,2200
	2,2050
	2,1900
	2,1750
	2,1600
	2,1450
	2,0700
	1,9200

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0076
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,2124
	2,1970
	2,1820
	2,1670
	2,1520
	2,1370
	2,0620
	1,9120

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930
	0,9930

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0394
	0,0464
	0,0464
	0,0464
	0,0464
	0,0464
	0,0464
	0,0464

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,1800
	1,1576
	1,1426
	1,1276
	1,1126
	1,0976
	1,0226
	0,8726

	
	
	%
	53,1532
	52,4989
	52,1735
	51,8437
	51,5093
	51,1702
	49,4010
	45,4479

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,4000
	5,3625
	5,3250
	5,2875
	5,2500
	5,2125
	5,0250
	4,6500

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0175
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0179

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	5,3825
	5,3446
	5,3071
	5,2696
	5,2321
	5,1946
	5,0071
	4,6321

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390
	2,1390

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0809
	0,0950
	0,0950
	0,0950
	0,0950
	0,0950
	0,0950
	0,0950

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	3,1626
	3,1106
	3,0731
	3,0356
	2,9981
	2,9606
	2,7731
	2,3981

	
	
	%
	58,5667
	58,0065
	57,7108
	57,4109
	57,1067
	56,7981
	55,1861
	51,5720

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,4130
	0,4100
	0,4070
	0,4040
	0,4010
	0,3980
	0,3830
	0,3530

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,4130
	0,4100
	0,4070
	0,4040
	0,4010
	0,3980
	0,3830
	0,3530

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,4130
	0,4100
	0,4070
	0,4040
	0,4010
	0,3980
	0,3830
	0,3530

	
	
	%
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,7000
	3,6750
	3,6500
	3,6250
	3,6000
	3,5750
	3,4500
	3,2000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0242
	0,0252
	0,0252
	0,0252
	0,0252
	0,0252
	0,0252
	0,0252

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,6758
	3,6498
	3,6248
	3,5998
	3,5748
	3,5498
	3,4248
	3,1748

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470
	2,3470

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0909
	0,1067
	0,1067
	0,1067
	0,1067
	0,1067
	0,1067
	0,1067

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,2379
	1,1961
	1,1711
	1,1461
	1,1211
	1,0961
	0,9711
	0,7211

	
	
	%
	33,4568
	32,5469
	32,0849
	31,6166
	31,1417
	30,6601
	28,1478
	22,5344

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1640
	0,1632
	0,1624
	0,1616
	0,1608
	0,1600
	0,1560
	0,1480

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1632
	0,1624
	0,1616
	0,1608
	0,1600
	0,1592
	0,1552
	0,1472

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730
	0,0730

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0902
	0,0894
	0,0886
	0,0878
	0,0870
	0,0862
	0,0822
	0,0742

	
	
	%
	55,0000
	54,7794
	54,5567
	54,3317
	54,1045
	53,8750
	52,6923
	50,1351

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,5000
	3,4750
	3,4450
	3,4250
	3,4000
	3,3750
	3,2500
	3,0000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0129
	0,0155
	0,0155
	0,0155
	0,0155
	0,0155
	0,0155
	0,0155

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,4871
	3,4595
	3,4295
	3,4095
	3,3845
	3,3595
	3,2345
	2,9845

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530
	1,2530

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,1112
	0,1177
	0,1177
	0,1177
	0,1177
	0,1177
	0,1177
	0,1177

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	2,1229
	2,0888
	2,0588
	2,0388
	2,0138
	1,9888
	1,8638
	1,6138

	
	
	%
	60,6543
	60,1094
	59,7620
	59,5270
	59,2294
	58,9274
	57,3477
	53,7933

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2570
	0,2560
	0,2550
	0,2540
	0,2530
	0,2480
	0,2380

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2570
	0,2560
	0,2550
	0,2540
	0,2530
	0,2480
	0,2380

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070
	0,1070

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,1510
	0,1500
	0,1490
	0,1480
	0,1470
	0,1460
	0,1410
	0,1310

	
	
	%
	58,5271
	58,3658
	58,2031
	58,0392
	57,8740
	57,7075
	56,8548
	55,0420

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2330
	0,2310
	0,2290
	0,2270
	0,2250
	0,2230
	0,2130
	0,1930

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2330
	0,2310
	0,2290
	0,2270
	0,2250
	0,2230
	0,2130
	0,1930

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050
	0,1050

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,1280
	0,1260
	0,1240
	0,1220
	0,1200
	0,1180
	0,1080
	0,0880

	
	
	%
	54,9356
	54,5455
	54,1485
	53,7445
	53,3333
	52,9148
	50,7042
	45,5959

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0820
	0,0816
	0,0812
	0,0808
	0,0804
	0,0800
	0,0780
	0,0740

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,0812
	0,0808
	0,0804
	0,0800
	0,0796
	0,0792
	0,0772
	0,0732

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0445
	0,0441
	0,0437
	0,0433
	0,0429
	0,0425
	0,0405
	0,0365

	
	
	%
	54,2683
	54,0441
	53,8177
	53,5891
	53,3582
	53,1250
	51,9231
	49,3243

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,2640
	3,2400
	3216,0000
	3192,0000
	3,1680
	3,1440
	3,0240
	2,7840

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0163
	0,0167
	0,0167
	0,0167
	0,0167
	0,0167
	0,0167
	0,0167

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,2477
	3,2233
	3215,9833
	3191,9833
	3,1513
	3,1273
	3,0073
	2,7673

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760
	1,1760

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	2,0717
	2,0473
	3214,8073
	3190,8073
	1,9753
	1,9513
	1,8313
	1,5913

	
	
	%
	63,4712
	63,1883
	99,9629
	99,9626
	62,3516
	62,0642
	60,5589
	57,1588

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,4440
	0,4400
	0,4360
	0,4320
	0,4280
	0,4240
	0,4040
	0,3640

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,4440
	0,4400
	0,4360
	0,4320
	0,4280
	0,4240
	0,4040
	0,3640

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,2760
	0,2720
	0,2680
	0,2640
	0,2600
	0,2560
	0,2360
	0,1960

	
	
	%
	62,1622
	61,8182
	61,4679
	61,1111
	60,7477
	60,3774
	58,4158
	53,8462

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,4320
	2,4160
	2,4000
	2,3840
	2,3680
	2,3520
	2,2720
	2,1120

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0166
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173
	0,0173

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,4154
	2,3987
	2,3827
	2,3667
	2,3507
	2,3347
	2,2547
	2,0947

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250
	1,8250

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,5904
	0,5737
	0,5577
	0,5417
	0,5257
	0,5097
	0,4297
	0,2697

	
	
	%
	24,2763
	23,7459
	23,2375
	22,7223
	22,2002
	21,6709
	18,9129
	12,7699

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1470
	0,1462
	0,1454
	0,1446
	0,1438
	0,1430
	0,1390
	0,1310

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1464
	0,1456
	0,1448
	0,1440
	0,1432
	0,1424
	0,1384
	0,1304

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990
	0,0990

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0474
	0,0466
	0,0458
	0,0450
	0,0442
	0,0434
	0,0394
	0,0314

	
	
	%
	32,2449
	31,8741
	31,4993
	31,1203
	30,7371
	30,3497
	28,3453
	23,9695

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2160
	0,2150
	0,2140
	0,2130
	0,2120
	0,2110
	0,2060
	0,1960

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2160
	0,2150
	0,2140
	0,2130
	0,2120
	0,2110
	0,2060
	0,1960

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010
	0,2010

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0150
	0,0140
	0,0130
	0,0120
	0,0110
	0,0100
	0,0050
	-0,0050

	
	
	%
	6,9444
	6,5116
	6,0748
	5,6338
	5,1887
	4,7393
	2,4272
	-2,5510

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671
	1,0671

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,6529
	0,6529
	0,6529
	0,6529
	0,6529
	0,6529
	0,6529
	0,6529

	
	
	%
	37,9593
	37,9593
	37,9593
	37,9593
	37,9593
	37,9593
	37,9593
	37,9593

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0564
	0,0564
	0,0564
	0,0564
	0,0564
	0,0564
	0,0564
	0,0564

	
	
	%
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000
	60,0000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260
	0,6260

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,6240
	1,6240
	1,6240
	1,6240
	1,6240
	1,6240
	1,6240
	1,6240

	
	
	%
	72,1778
	72,1778
	72,1778
	72,1778
	72,1778
	72,1778
	72,1778
	72,1778

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771
	0,2771

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0669
	0,0669
	0,0669
	0,0669
	0,0669
	0,0669
	0,0669
	0,0669

	
	
	%
	19,4477
	19,4477
	19,4477
	19,4477
	19,4477
	19,4477
	19,4477
	19,4477

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370
	0,9370

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	4,0630
	4,0630
	4,0630
	4,0630
	4,0630
	4,0630
	4,0630
	4,0630

	
	
	%
	81,2600
	81,2600
	81,2600
	81,2600
	81,2600
	81,2600
	81,2600
	81,2600

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257
	0,5257

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	2,0543
	2,0543
	2,0543
	2,0543
	2,0543
	2,0543
	2,0543
	2,0543

	
	
	%
	79,6240
	79,6240
	79,6240
	79,6240
	79,6240
	79,6240
	79,6240
	79,6240

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337
	0,3337

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,4063
	0,4063
	0,4063
	0,4063
	0,4063
	0,4063
	0,4063
	0,4063

	
	
	%
	54,9054
	54,9054
	54,9054
	54,9054
	54,9054
	54,9054
	54,9054
	54,9054

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0380
	0,0380
	0,0380
	0,0380
	0,0380
	0,0380
	0,0380
	0,0380

	
	
	%
	14,7287
	14,7287
	14,7287
	14,7287
	14,7287
	14,7287
	14,7287
	14,7287

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221
	0,1221

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0929
	0,0929
	0,0929
	0,0929
	0,0929
	0,0929
	0,0929
	0,0929

	
	
	%
	43,2093
	43,2093
	43,2093
	43,2093
	43,2093
	43,2093
	43,2093
	43,2093

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955
	0,1955

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195
	0,0195

	
	
	%
	9,0698
	9,0698
	9,0698
	9,0698
	9,0698
	9,0698
	9,0698
	9,0698

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1220

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070

	
	
	%
	5,4264
	5,4264
	5,4264
	5,4264
	5,4264
	5,4264
	5,4264
	5,4264

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820
	0,1820

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0330
	0,0330
	0,0330
	0,0330
	0,0330
	0,0330
	0,0330
	0,0330

	
	
	%
	15,3488
	15,3488
	15,3488
	15,3488
	15,3488
	15,3488
	15,3488
	15,3488

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140

	
	
	%
	11,6667
	11,6667
	11,6667
	11,6667
	11,6667
	11,6667
	11,6667
	11,6667




[bookmark: _Toc30146956][bookmark: _Toc35951416][bookmark: _Toc142470190]Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Александровский муниципальный округ отсутствует.

[bookmark: _Toc142470191]Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа, под названием «Техникоэкономический расчет тепловых сетей» (автор методик Е.Я. Соколов), приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так, было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных:
«учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».
К сожалению, у всех этих расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.
В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО» Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.
В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.


Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения
	Существующее положение

	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч
	Площадь зоны теплоснабжения S, м²
	Длина тепловых сетей, м
	Материальная характеристика тепловой сети, м²
	Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м)
	Число абонен-тов на 1 км.Кв.
	Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км²

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	0,3220
	3257,9000
	23,5000
	4,7000
	0,0685
	0,0003
	0,0001

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	0,6584
	6886,8200
	438,7000
	62,8308
	0,0100
	0,0010
	0,0001

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	0,3380
	4398,7000
	6,0000
	1,2000
	0,2817
	0,0002
	0,0001

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	1,0324
	11479,8900
	948,7000
	170,8666
	0,0058
	0,0016
	0,0001

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	2,2199
	22853,8400
	2312,9000
	596,5548
	0,0036
	0,0008
	0,0001

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	0,5340
	0,0000
	-
	-

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	2,4379
	33339,1000
	996,7000
	371,6026
	0,0063
	0,0005
	0,0001

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	0,0730
	568,3000
	2,0000
	0,3520
	0,2074
	0,0018
	0,0001

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	1,3642
	11746,8000
	1055,9000
	265,3186
	0,0047
	0,0019
	0,0001

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	0,1070
	1055,9000
	1,0000
	0,2000
	0,5350
	0,0009
	0,0001

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	0,1050
	0,0000
	383,7000
	75,6680
	0,0014
	-
	-

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	0,0367
	607,6000
	220,8000
	38,7504
	0,0007
	0,0033
	0,0001

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	1,1760
	10719,0000
	6,5000
	3,5490
	0,3314
	0,0002
	0,0001

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,1680
	0,0000
	24,9000
	2,4900
	0,0675
	-
	-

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	1,8250
	17830,8000
	943,2600
	175,1896
	0,0104
	0,0008
	0,0001

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	0,0990
	940,8000
	44,8000
	6,8096
	0,0145
	0,0011
	0,0001

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	0,2010
	1834,0200
	99,0000
	15,0480
	0,0134
	0,0016
	0,0001

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	1,0671
	975,3200
	464,0000
	100,2060
	0,0106
	-
	-

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	0,0376
	975,3200
	12,0000
	1,2000
	0,0313
	-
	-

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	0,6260
	3006,0000
	2,3000
	0,4600
	1,3609
	0,0007
	0,0002

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	0,2861
	4845,5700
	12,2000
	1,5400
	0,1799
	0,0004
	0,0001

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	0,9198
	16659,4000
	1167,6000
	285,7700
	0,0031
	0,0002
	0,0001

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	0,5947
	9163,3400
	949,6000
	241,8060
	0,0022
	0,0003
	0,0001

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	0,3337
	6560,3300
	6,0000
	1,2000
	0,2781
	0,0002
	0,0001

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	0,2200
	4432,0000
	1,0000
	0,2000
	1,1000
	0,0002
	0,0000

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	0,1221
	2314,1800
	2,0000
	0,3520
	0,3469
	0,0004
	0,0001

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	0,2635
	3853,6000
	149,6000
	28,9600
	0,0068
	0,0005
	0,0001

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	0,1220
	2200,0000
	6,0000
	1,2000
	0,1017
	0,0005
	0,0001

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	0,1820
	4845,5700
	6,0000
	1,2000
	0,1517
	0,0002
	0,0000

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	0,1060
	1683,3700
	1,0000
	0,2000
	0,5300
	0,0012
	0,0001




Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146963][bookmark: _Toc35951423]2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146965][bookmark: _Toc35951425]2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».


[bookmark: _Toc30146966][bookmark: _Toc35951426]2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.
[bookmark: _Hlk63447532]Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2042

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	79,5100
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Потери на сетях
	Гкал
	129,0100
	154,4300
	154,4300
	154,4300
	154,4300
	154,4300
	154,4300
	154,4300

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	862,8200
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	67,7300
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Потери на сетях
	Гкал
	173,2000
	203,9600
	203,9600
	203,9600
	203,9600
	203,9600
	203,9600
	203,9600

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	818,6400
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Потери на сетях
	Гкал
	355,2800
	417,3700
	417,3700
	417,3700
	417,3700
	417,3700
	417,3700
	417,3700

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	453,4900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Потери на сетях
	Гкал
	399,3500
	468,6600
	468,6600
	468,6600
	468,6600
	468,6600
	468,6600
	468,6600

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	1071,8900
	1063,6000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	2,9400
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	0,0000

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Потери на сетях
	Гкал
	488,3500
	517,1800
	517,1800
	517,1800
	517,1800
	517,1800
	517,1800
	517,1800

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	538,6300
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	207,7400
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Потери на сетях
	Гкал
	38,0700
	37,9900
	37,9900
	37,9900
	37,9900
	37,9900
	37,9900
	37,9900

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	5,9400
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Потери на сетях
	Гкал
	336,4900
	353,8000
	353,8000
	353,8000
	353,8000
	353,8000
	353,8000
	353,8000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	488,1800
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	5,9400
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	Потери на сетях
	Гкал
	18,7100
	17,5200
	17,5200
	17,5200
	17,5200
	17,5200
	17,5200
	17,5200

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	103,8700
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Потери на сетях
	Гкал
	0,1600
	0,1600
	0,1600
	0,1600
	0,1600
	0,1600
	38,9100
	38,9100

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Потери на сетях
	Гкал
	4,5600
	4,5600
	4,5600
	4,5600
	4,5600
	4,5600
	4,5600
	4,5600

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	0,0000

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Потери на сетях
	Гкал
	40,3700
	40,3700
	40,3700
	40,3700
	40,3700
	40,3700
	40,3700
	40,3700

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	0,0000

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Потери на сетях
	Гкал
	162,2900
	162,2900
	162,2900
	162,2900
	162,2900
	162,2900
	162,2900
	162,2900

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	0,0100
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	Потери на сетях
	Гкал
	307,8500
	307,8500
	307,8500
	307,8500
	307,8500
	307,8500
	307,8500
	307,8500

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	0,0000

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	0,0000

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Потери на сетях
	Гкал
	305,0000
	305,0000
	305,0000
	305,0000
	305,0000
	305,0000
	305,0000
	305,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000



[bookmark: _Toc30146967][bookmark: _Toc35951427]2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146968][bookmark: _Toc35951428]2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников	 тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146969][bookmark: _Toc35951429]2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».


РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть	1.	Существующие	и	перспективные	балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2042

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	27,0000
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-27,0000
	-78,8900
	-78,8900
	-78,8900
	-78,8900
	-78,8900
	-78,8900
	-78,8900

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	293,0000
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-293,0000
	-856,1400
	-856,1400
	-856,1400
	-856,1400
	-856,1400
	-856,1400
	-856,1400

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	23,0000
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-23,0000
	-67,2100
	-67,2100
	-67,2100
	-67,2100
	-67,2100
	-67,2100
	-67,2100

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	278,0000
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-278,0000
	-812,3100
	-812,3100
	-812,3100
	-812,3100
	-812,3100
	-812,3100
	-812,3100

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	154,0000
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-154,0000
	-449,9900
	-449,9900
	-449,9900
	-449,9900
	-449,9900
	-449,9900
	-449,9900

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	364,0000
	1063,6000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-364,0000
	-1063,6000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	1,0000
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-1,0000
	-2,9200
	-2,9200
	-2,9200
	-2,9200
	-2,9200
	-2,9200
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	363,0000
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-363,0000
	-531,8700
	-531,8700
	-531,8700
	-531,8700
	-531,8700
	-531,8700
	-531,8700

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	140,0000
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-140,0000
	-205,1300
	-205,1300
	-205,1300
	-205,1300
	-205,1300
	-205,1300
	-205,1300

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	4,0000
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-4,0000
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	329,0000
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-329,0000
	-482,0500
	-482,0500
	-482,0500
	-482,0500
	-482,0500
	-482,0500
	-482,0500

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	4,0000
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-4,0000
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600
	-5,8600

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	70,0000
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-70,0000
	-102,5600
	-102,5600
	-102,5600
	-102,5600
	-102,5600
	-102,5600
	-102,5600

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000

	
	Располагаемая производительность
	
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	тонн/час
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000
	19,5000

	
	
	%
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Производительность ВПУ
	м3/год
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	25593,0000
	25593,0000
	25593,0000
	25593,0000
	25593,0000
	25593,0000
	25593,0000
	25920,0000

	
	
	%
	98,7384
	98,7384
	98,7384
	98,7384
	98,7384
	98,7384
	98,7384
	100,0000

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	25890,0000
	25890,0000
	25890,0000
	25890,0000
	25890,0000
	25890,0000
	25890,0000
	25920,0000

	
	
	%
	99,8843
	99,8843
	99,8843
	99,8843
	99,8843
	99,8843
	99,8843
	100,0000

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0100
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	25919,9900
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	
	%
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	Производительность ВПУ
	м3/год
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000
	25920,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	25815,0000
	25815,0000
	25815,0000
	25815,0000
	25815,0000
	25815,0000
	25815,0000
	25920,0000

	
	
	%
	99,5949
	99,5949
	99,5949
	99,5949
	99,5949
	99,5949
	99,5949
	100,0000

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-42,0000
	-42,0000
	-42,0000
	-42,0000
	-42,0000
	-42,0000
	-42,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	-24,0000
	-24,0000
	-24,0000
	-24,0000
	-24,0000
	-24,0000
	-24,0000
	-24,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000
	-1,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-2,0000
	-2,0000
	-2,0000
	-2,0000
	-2,0000
	-2,0000
	-2,0000
	-2,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	-5,0000
	-5,0000
	-5,0000
	-5,0000
	-5,0000
	-5,0000
	-5,0000
	-5,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000



[bookmark: _Toc35951435][bookmark: _Toc142470195]Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.
Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.
Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.



Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2042

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Нормативный расход
	м3/год
	79,5100
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900
	78,8900

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Нормативный расход
	м3/год
	862,8200
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400
	856,1400

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Нормативный расход
	м3/год
	67,7300
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100
	67,2100

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Нормативный расход
	м3/год
	818,6400
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100
	812,3100

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Нормативный расход
	м3/год
	453,4900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900
	449,9900

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Нормативный расход
	м3/год
	1071,8900
	1063,6000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Нормативный расход
	м3/год
	2,9400
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	2,9200
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Нормативный расход
	м3/год
	538,6300
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700
	531,8700

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Нормативный расход
	м3/год
	207,7400
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300
	205,1300

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Нормативный расход
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Нормативный расход
	м3/год
	5,9400
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Нормативный расход
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Нормативный расход
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Нормативный расход
	м3/год
	488,1800
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500
	482,0500

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Нормативный расход
	м3/год
	5,9400
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600
	5,8600

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	Нормативный расход
	м3/год
	103,8700
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600
	102,5600

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Нормативный расход
	м3/год
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	327,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	350,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Нормативный расход
	м3/год
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	35,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Нормативный расход
	м3/год
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	Нормативный расход
	м3/год
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	105,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	150,0000
	150,0000
	150,0000
	150,0000
	150,0000
	150,0000
	150,0000
	0,0000

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Нормативный расход
	м3/год
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	42,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	0,0000

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Нормативный расход
	м3/год
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000
	24,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Нормативный расход
	м3/год
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Нормативный расход
	м3/год
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	Нормативный расход
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Нормативный расход
	м3/год
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Нормативный расход
	м3/год
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000




[bookmark: _Hlk63459407]РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Hlk104622550]
На момент актуализации схемы теплоснабжения существует один вариант развития системы теплоснабжения муниципального образования:
1. система теплоснабжения остается неизменной.

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.
Выбор варианта развития системы теплоснабжения Александровский муниципальный округ должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:
Надежность источника тепловой энергии;
Надежность системы транспорта тепловой энергии;
Качество теплоснабжения;
Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);
Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);
Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.
Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).
Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.


[bookmark: _Toc142470199]РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc30146976][bookmark: _Toc35951440][bookmark: _Toc142470200]Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование планируется строительство источников тепловой энергии, представленных в таблице ниже.
Таблица 5.1.1 - Строительство новых источников
	№
	Наименование источника
	Адрес источника
	Установленная мощность, Гкал/ч

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Строительство блочной котельной для МОУ СОШ №16 и МКДОУ №8
	с. Александровское ул. Дубовая
	0,510



[bookmark: _Toc30146977][bookmark: _Toc35951441][bookmark: _Toc142470201]Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

[bookmark: _Toc142470202]Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.


Таблица 5.3.1 - Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	№
	Наименование источника
	Наименование оборудования
	Наименования мероприятия

	ООО "Сфера"

	1
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	-
	Замена котла КВС 2,5с. Александровское, ул. Карла Маркса, 30А

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	1
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	КВА -1 № 1
	замена запорной арматуры

	
	
	КВА -1 № 2
	замена запорной арматуры

	
	
	-
	Установка светильника

	
	
	-
	Установка манометра

	
	
	-
	Обвязка системы ХВО

	
	
	-
	Замена дренажной трубы Д-150мм



[bookmark: _Toc30146979][bookmark: _Toc35951443][bookmark: _Toc142470203]Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии. 

[bookmark: _Toc30146980][bookmark: _Toc35951444][bookmark: _Toc142470204]Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

[bookmark: _Toc30146981][bookmark: _Toc35951445][bookmark: _Toc142470205]Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

[bookmark: _Toc30146982][bookmark: _Toc35951446][bookmark: _Toc142470206][bookmark: OLE_LINK160]Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

[bookmark: OLE_LINK166]Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО Александровский муниципальный округ отсутствуют. 

[bookmark: _Toc30146983][bookmark: _Toc35951447][bookmark: _Toc142470207]Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а 95/70 °С.

5.8.2. Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а 95/70 °С.

5.8.3. Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а 95/70 °С.

5.8.4. Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 95/70 °С.

5.8.5. Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а 95/70 °С.

5.8.6. Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 95/70 °С.

5.8.7. Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а 95/70 °С.

5.8.8. Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 95/70 °С.

5.8.9. Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а 95/70 °С.

5.8.10. Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а 95/70 °С.

5.8.11. Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 95/70 °С.

5.8.12. Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б 95/70 °С.

5.8.13. Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а 95/70 °С.

5.8.14. Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 95/70 °С.

5.8.15. Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а 95/70 °С.

5.8.16. Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 95/70 °С.

5.8.17. Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а 95/70 °С.

5.8.18. Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 95/70 °С.

5.8.19. Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 95/70 °С.

5.8.20. Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 95/70 °С.

5.8.21. Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а 95/70 °С.

5.8.22. Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 95/70 °С.

5.8.23. Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 95/70 °С.

5.8.24. Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а 95/70 °С.

5.8.25. Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а 95/70 °С.

5.8.26. Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а 95/70 °С.

5.8.27. Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 95/70 °С.

5.8.28. Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 95/70 °С.

5.8.29. Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 95/70 °С.

5.8.30. Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 95/70 °С.

[bookmark: _Toc142470208]Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:
расчетную производительность (тепловую мощность котельной);
стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.
При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):
на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.
Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла
	Источник тепловой энергии
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2042

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450
	0,3450

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860
	1,0860

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860
	0,6860

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000
	7,5000

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940
	0,7940

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640
	0,1640

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640
	0,3640

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820
	0,0820

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000
	4,8000

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920
	0,7920

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160
	0,2160

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500
	2,2500

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440
	0,3440

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800
	2,5800

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400
	0,7400

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290
	0,1290

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150
	0,2150

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200
	0,1200



[bookmark: _Toc30146985][bookmark: _Toc35951452][bookmark: _Toc142470209]Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

[bookmark: _Toc142470210]РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка Александровского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

[bookmark: _Hlk117519215]Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

[bookmark: _Toc142470214]Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.
Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
	№
	Обозначение реконструируемого участка
	Диаметр, мм
	Длина участка, подлежащая замене, м

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Участок теплосети
	100
	23,5000

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а

	1
	Участок теплосети
	50
	267,0000

	2
	Участок теплосети
	76
	30,9000

	3
	Участок теплосети
	89
	30,5000

	4
	Участок теплосети
	100
	45,8000

	5
	Участок теплосети
	120
	41,7500

	6
	Участок теплосети
	150
	22,7500

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а

	1
	Участок теплосети
	100
	6,0000

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	1
	Участок теплосети
	25
	2,6000

	2
	Участок теплосети
	32
	2,6000

	3
	Участок теплосети
	50
	138,4500

	4
	Участок теплосети
	76
	118,3500

	5
	Участок теплосети
	89
	177,0000

	6
	Участок теплосети
	100
	456,8000

	7
	Участок теплосети
	150
	52,9000

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а

	1
	Участок теплосети
	50
	464,7000

	2
	Участок теплосети
	76
	195,5000

	3
	Участок теплосети
	89
	140,8000

	4
	Участок теплосети
	100
	455,9000

	5
	Участок теплосети
	150
	423,2000

	6
	Участок теплосети
	219
	632,8000

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17

	1
	Участок теплосети
	89
	3,0000

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а

	1
	Участок теплосети
	40
	22,0000

	2
	Участок теплосети
	50
	49,0000

	3
	Участок теплосети
	76
	164,0000

	4
	Участок теплосети
	100
	119,1000

	5
	Участок теплосети
	159
	127,1000

	6
	Участок теплосети
	219
	101,0000

	7
	Участок теплосети
	273
	317,8000

	8
	Участок теплосети
	300
	96,7000

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76

	1
	Участок теплосети
	76
	1,0000

	2
	Участок теплосети
	100
	1,0000

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а

	ООО "Сфера"

	1
	Участок теплосети
	25
	0,2000

	2
	Участок теплосети
	50
	54,4000

	3
	Участок теплосети
	89
	71,5000

	4
	Участок теплосети
	100
	561,2000

	5
	Участок теплосети
	125
	60,9000

	6
	Участок теплосети
	159
	125,8000

	7
	Участок теплосети
	219
	181,9000

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а

	1
	Участок теплосети
	100
	1,0000

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10

	1
	Участок теплосети
	50
	4,0000

	2
	Участок теплосети
	80
	16,8000

	3
	Участок теплосети
	100
	362,9000

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б

	1
	Участок теплосети
	76
	112,7000

	2
	Участок теплосети
	100
	108,1000

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а

	1
	Участок теплосети
	273
	6,5000

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	1
	Участок теплосети
	50
	24,9000

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а

	1
	Участок теплосети
	50
	79,5600

	2
	Участок теплосети
	76
	35,5000

	3
	Участок теплосети
	80
	127,8000

	4
	Участок теплосети
	89
	13,2000

	5
	Участок теплосети
	100
	671,2000

	6
	Участок теплосети
	150
	16,0000

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92

	1
	Участок теплосети
	76
	44,8000

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3

	МУП ЖКХ Александровского округа

	1
	Участок теплосети
	100
	2,3000

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а

	1
	Участок теплосети
	50
	9,0000

	2
	Участок теплосети
	100
	3,2000

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1

	1
	Участок теплосети
	50
	28,5000

	2
	Участок теплосети
	100
	242,5000

	3
	Участок теплосети
	100
	345,6000

	4
	Участок теплосети
	150
	113,0000

	5
	Участок теплосети
	150
	438,0000

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а

	1
	Участок теплосети
	100
	6,0000

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а

	1
	Участок теплосети
	100
	1,0000

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а

	1
	Участок теплосети
	100
	1,0000

	2
	Участок теплосети
	76
	1,0000

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16

	1
	Участок теплосети
	50
	9,6000

	2
	Участок теплосети
	100
	140,0000

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2

	1
	Участок теплосети
	100
	6,0000

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8

	1
	Участок теплосети
	100
	1,0000



РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	

[bookmark: _Hlk104558228]На территории муниципального образования закрытая система теплоснабжения.

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования закрытая система теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


Таблица 8.1.1 - Перспективные топливные балансы
	Год
	Основное топливо
	Резервное/аварийное топливо

	
	вид топлива
	т.у.т.
	тыс. м3
	вид топлива
	норматив запаса топлива, 

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а

	2023
	Природный газ
	126,4230
	106778,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	126,4230
	106778,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	126,4230
	106778,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	126,4230
	106778,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	126,4230
	106778,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	126,4230
	106778,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	126,4230
	106778,0000
	-
	-

	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а

	2023
	Природный газ
	233,1730
	196940,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а

	2023
	Природный газ
	88,4080
	74670,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	88,4080
	74670,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	88,4080
	74670,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	88,4080
	74670,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	88,4080
	74670,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	88,4080
	74670,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	88,4080
	74670,0000
	-
	-

	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	2023
	Природный газ
	272,1340
	229847,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	272,1340
	229847,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	272,1340
	229847,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	272,1340
	229847,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	272,1340
	229847,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	272,1340
	229847,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	272,1340
	229847,0000
	-
	-

	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а

	2023
	Природный газ
	609,3560
	514667,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	609,3560
	514667,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	609,3560
	514667,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	609,3560
	514667,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	609,3560
	514667,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	609,3560
	514667,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	609,3560
	514667,0000
	-
	-

	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17

	2023
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а

	2023
	Природный газ
	854,9800
	722127,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	854,9800
	722127,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	854,9800
	722127,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	854,9800
	722127,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	854,9800
	722127,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	854,9800
	722127,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	854,9800
	722127,0000
	-
	-

	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76

	2023
	Природный газ
	25,7330
	21735,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	25,7330
	21735,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	25,7330
	21735,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	25,7330
	21735,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	25,7330
	21735,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	25,7330
	21735,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	25,7330
	21735,0000
	-
	-

	ООО "Сфера"

	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а

	2023
	Природный газ
	445,9300
	376568,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	445,9300
	376568,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	445,9300
	376568,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	445,9300
	376568,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	445,9300
	376568,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	445,9300
	376568,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	445,9300
	376568,0000
	-
	-

	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а

	2023
	Природный газ
	35,0330
	29584,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	35,0330
	29584,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	35,0330
	29584,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	35,0330
	29584,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	35,0330
	29584,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	35,0330
	29584,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	35,0330
	29584,0000
	-
	-

	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10

	2023
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б

	2023
	Природный газ
	22,8000
	19254,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	22,8000
	19254,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	22,8000
	19254,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	22,8000
	19254,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	22,8000
	19254,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	22,8000
	19254,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	22,8000
	19254,0000
	-
	-

	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а

	2023
	Природный газ
	482,2150
	407208,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	482,2150
	407208,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	482,2150
	407208,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	482,2150
	407208,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	482,2150
	407208,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	482,2150
	407208,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	482,2150
	407208,0000
	-
	-

	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

	2023
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	0,0000
	0,0000
	-
	-

	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а

	2023
	Природный газ
	497,2320
	419888,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	497,2320
	419888,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	497,2320
	419888,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	497,2320
	419888,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	497,2320
	419888,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	497,2320
	419888,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	497,2320
	419888,0000
	-
	-

	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92

	2023
	Природный газ
	17,0220
	14374,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	17,0220
	14374,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	17,0220
	14374,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	17,0220
	14374,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	17,0220
	14374,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	17,0220
	14374,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	17,0220
	14374,0000
	-
	-

	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а

	2023
	Природный газ
	61,6950
	51846,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	61,6950
	51846,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	61,6950
	51846,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	61,6950
	51846,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	61,6950
	51846,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	61,6950
	51846,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	61,6950
	51846,0000
	-
	-

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26

	2023
	Природный газ
	252,8740
	214865,2000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	252,8740
	214865,2000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	252,8740
	214865,2000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	252,8740
	214865,2000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	252,8740
	214865,2000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	252,8740
	214865,2000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	252,8740
	214865,2000
	-
	-

	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47

	2023
	Природный газ
	15,4364
	13119,5500
	-
	-

	2024
	Природный газ
	15,4364
	13119,5500
	-
	-

	2025
	Природный газ
	15,4364
	13119,5500
	-
	-

	2026
	Природный газ
	15,4364
	13119,5500
	-
	-

	2027
	Природный газ
	15,4364
	13119,5500
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	15,4364
	13119,5500
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	15,4364
	13119,5500
	-
	-

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3

	2023
	Природный газ
	393,8120
	333742,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	393,8120
	333742,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	393,8120
	333742,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	393,8120
	333742,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	393,8120
	333742,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	393,8120
	333742,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	393,8120
	333742,0000
	-
	-

	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а

	2023
	Природный газ
	161,0570
	136489,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	161,0570
	136489,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	161,0570
	136489,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	161,0570
	1136489,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	161,0570
	136489,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	161,0570
	136489,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	161,0570
	136489,0000
	-
	-

	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1

	2023
	Природный газ
	405,5120
	343655,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	405,5120
	343655,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	405,5120
	343655,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	405,5120
	343655,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	405,5120
	343655,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	405,5120
	343655,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	405,5120
	343655,0000
	-
	-

	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30

	2023
	Природный газ
	175,2770
	148540,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	175,2770
	148540,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	175,2770
	148540,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	175,2770
	148540,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	175,2770
	148540,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	175,2770
	148540,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	175,2770
	148540,0000
	-
	-

	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а

	2023
	Природный газ
	60,0380
	50880,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	60,0380
	50880,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	60,0380
	50880,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	60,0380
	50880,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	60,0380
	50880,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	60,0380
	50880,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	60,0380
	50880,0000
	-
	-

	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а

	2023
	Природный газ
	70,7290
	59940,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	70,7290
	59940,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	70,7290
	59940,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	70,7290
	59940,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	70,7290
	59940,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	70,7290
	59940,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	70,7290
	59940,0000
	-
	-

	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а

	2023
	Природный газ
	46,9758
	39810,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	46,9758
	39810,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	46,9758
	39810,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	46,9758
	39810,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	46,9758
	39810,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	46,9758
	39810,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	46,9758
	39810,0000
	-
	-

	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16

	2023
	Природный газ
	52,6100
	44585,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	52,6100
	44585,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	52,6100
	44585,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	52,6100
	44585,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	52,6100
	44585,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	52,6100
	44585,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	52,6100
	44585,0000
	-
	-

	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2

	2023
	Природный газ
	31,4480
	26651,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	31,4480
	26651,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	31,4480
	26651,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	31,4480
	26651,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	31,4480
	26651,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	31,4480
	26651,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	31,4480
	26651,0000
	-
	-

	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2

	2023
	Природный газ
	85,1700
	62195,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	85,1700
	62195,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	85,1700
	62195,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	85,1700
	62195,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	85,1700
	62195,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	85,1700
	62195,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	85,1700
	62195,0000
	-
	-

	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8

	2023
	Природный газ
	50,1972
	42540,0000
	-
	-

	2024
	Природный газ
	50,1972
	42540,0000
	-
	-

	2025
	Природный газ
	50,1972
	42540,0000
	-
	-

	2026
	Природный газ
	50,1972
	42540,0000
	-
	-

	2027
	Природный газ
	50,1972
	42540,0000
	-
	-

	2028-2032
	Природный газ
	50,1972
	42540,0000
	-
	-

	2033-2042
	Природный газ
	50,1972
	42540,0000
	-
	-
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Таблица 8.2.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива
	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Фактический расход за 2022

	
	
	
	в т.у.т.
	В натуральном выражении, тыс. тыс. м3

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Природный газ
	89,4010
	75692,0000

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Природный газ
	289,9000
	245445,0000

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Природный газ
	94,0180
	79601,0000

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Природный газ
	278,8640
	236101,0000

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Природный газ
	774,9740
	656135,0000

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Природный газ
	0,0000
	0,0000

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Природный газ
	979,2190
	829060,0000

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Природный газ
	19,1750
	16235,0000

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Природный газ
	486,7170
	412134,0000

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Природный газ
	28,1240
	23815,0000

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Природный газ
	0,0000
	0,0000

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Природный газ
	29,8110
	25243,0000

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Природный газ
	526,1500
	445525,0000

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Природный газ
	0,0000
	0,0000

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Природный газ
	509,1200
	431103,0000

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Природный газ
	20,9800
	17765,0000

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	Природный газ
	68,0910
	57657,0000

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Природный газ
	252,8740
	214865,2000

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Природный газ
	15,4364
	13119,5500

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Природный газ
	235,8500
	195873,0000

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Природный газ
	95,3440
	80758,0000

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Природный газ
	322,8400
	273450,0000

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	Природный газ
	166,5970
	141046,0000

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Природный газ
	54,7900
	46387,0000

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Природный газ
	66,3190
	56148,0000

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Природный газ
	41,2440
	34918,0000

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Природный газ
	48,9710
	41460,0000

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	Природный газ
	27,2430
	23065,0000

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Природный газ
	63,1780
	53513,0000

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Природный газ
	38,2830
	32426,0000



На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

[bookmark: _Toc142470222][bookmark: _Toc30146997]Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом  "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Таблица 8.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива
	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	Природный газ
	8150,0000

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	Природный газ
	8150,0000

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	Природный газ
	8150,0000

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Природный газ
	8150,0000

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	Природный газ
	8150,0000

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	Природный газ
	8150,0000

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	Природный газ
	8150,0000

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	Природный газ
	8150,0000

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	Природный газ
	8150,0000

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	Природный газ
	8150,0000

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	Природный газ
	8150,0000

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	Природный газ
	8150,0000

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	Природный газ
	8150,0000

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	Природный газ
	8150,0000

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	Природный газ
	8150,0000

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	Природный газ
	8150,0000

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	Природный газ
	8150,0000

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Природный газ
	8150,0000

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Природный газ
	8150,0000

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	Природный газ
	8150,0000

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	Природный газ
	8150,0000

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	Природный газ
	8150,0000

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	Природный газ
	8150,0000

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	Природный газ
	8150,0000

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	Природный газ
	8150,0000

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	Природный газ
	8150,0000

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	Природный газ
	8150,0000

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	Природный газ
	8150,0000

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	Природный газ
	8150,0000

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	Природный газ
	8150,0000


 
Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе 

В муниципальном образовании Александровский муниципальный округ преобладающим видом топлива является природный газ.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.  

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

[bookmark: _Toc30146999][bookmark: _Toc35951482][bookmark: _Toc142470226]Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc142470227]Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.



Таблица 9.1.1 - Общий объем инвестиций
	Смета проектов
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	Общий объем инвестиций по муниципальному образованию

	Стоимость проектов, тыс. руб.
	1984,62
	218760,41
	66542,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1186,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	1984,62
	220745,03
	287287,92
	287287,92
	287287,92
	287287,92
	287287,92
	287287,92
	287287,92
	288474,88
	288474,88
	288474,88
	288474,88
	288474,88
	288474,88
	288474,88
	288474,88
	288474,88
	288474,88
	288474,88

	Группа проектов 01 на источниках тепловой энергии

	Проект 1-1 «Строительство источника тепловой энергии»

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	980,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО "Сфера"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП ЖКХ Александровского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55
	980,55

	Проект 1-2 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО "Сфера"
	972,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	31,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП ЖКХ Александровского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07
	1004,07

	Группа проектов 02 на тепловых сетях и сооружениях на них

	Проект 2-1 «Строительство тепловых сетей»

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО "Сфера"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП ЖКХ Александровского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-2 «Строительство сооружений на тепловых сетях»

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО "Сфера"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП ЖКХ Александровского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-3 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей»

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО "Сфера"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП ЖКХ Александровского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-4 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение сооружений на тепловых сетях»

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО "Сфера"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП ЖКХ Александровского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-5 «Рекомендуемые мероприятия на тепловых сетях»

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	0,00
	137414,94
	27509,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО "Сфера"
	0,00
	40614,30
	39033,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1186,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП ЖКХ Александровского округа
	0,00
	40731,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	0,00
	218760,41
	285303,30
	285303,30
	285303,30
	285303,30
	285303,30
	285303,30
	285303,30
	286490,26
	286490,26
	286490,26
	286490,26
	286490,26
	286490,26
	286490,26
	286490,26
	286490,26
	286490,26
	286490,26



Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Александровский муниципальный округ не предусмотрено.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

[bookmark: _Hlk104623257]На территории муниципального образования закрытая система теплоснабжения.

[bookmark: _Toc35951489][bookmark: _Toc142470230]Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
[bookmark: _Hlk105596411]
Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

[bookmark: _Toc35951490][bookmark: _Toc142470231]Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 

[bookmark: _Hlk111035814]Согласно постановлению администрации Александровского сельсовета Александровского района от 17.08.2015 г. №408 «Об утверждении Схемы теплоснабжения Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края», от 29.05.2020 №158 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края от 17.08.2015 г. №408 От 12.08.2020 г. №240 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края от 17.08.2015 №408 «Об утверждении схемы теплоснабжения Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края», статус единой теплоснабжающей организации на территории Александровского сельсовета присвоен ООО «ТЁПЛЫЙ ДОМ», ООО «Сфера».




[bookmark: _Toc142470234][bookmark: _Toc30147008][bookmark: _Toc35951493]Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 
Таблица 10.2.1 - Перечень теплоснабжающих организаций
	№
	Наименование организации
	Статус организации
	Зона действия

	1
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	Теплоснабжающая организация
	с. Александровское, ул. Московская, 44а
с. Александровское,
ул. Берегового, 6а
с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
с. Александровское, ул. Комсомольская, 103с. Александровское, с. ул. Калинина, 306а Александровское, ул. Калинина, 17 
с. Александровское, ул. Войтика, 35а
с. Александровское, ул. Московская, 76

	2
	ООО "Сфера"
	Теплоснабжающая организация
	с. Александровское, ул. К. Маркса, 30а
с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
с. Александровское, ул. Блинова, 10
с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
с. Александровское, ул. Заводская, 19а
с. Александровское, ул. Пионерская, 92
с. Александровское, ул. Заводская, 47а

	3
	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	Теплоснабжающая организация
	с. Александровское, ул. Энгельса, 26
с. Александровское, ул. Пушкина, 47

	4
	МУП ЖКХ Александровского округа
	Теплоснабжающая организация
	с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
х. Средний, ул. Школьная, 30
с. Северное, ул. Школьная, 1а
с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8



Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории муниципального образования организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче
Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:
- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Александровский муниципальный округ.
Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения
	№
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	ООО "Сфера"

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	ООО "Сфера"

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	ООО "Сфера"

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	ООО "Сфера"

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	ООО "Сфера"

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	ООО "Сфера"

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	ООО "Сфера"

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	ООО "Сфера"

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	ООО "Сфера"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	МУП ЖКХ Александровского округа

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	МУП ЖКХ Александровского округа

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	МУП ЖКХ Александровского округа

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	МУП ЖКХ Александровского округа

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	МУП ЖКХ Александровского округа

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	МУП ЖКХ Александровского округа

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	МУП ЖКХ Александровского округа

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	МУП ЖКХ Александровского округа

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	МУП ЖКХ Александровского округа

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	МУП ЖКХ Александровского округа

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	МУП ЖКХ Александровского округа




РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK228]Возможность поставок тепловой энергии потребителям с. Александровское от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны. 

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

[bookmark: _Hlk104623355]Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

[bookmark: _Hlk104627597]В рамках настоящей схемы теплоснабжения муниципального образования данный вопрос не рассматривается.

[bookmark: _Toc30147016][bookmark: _Toc35951501][bookmark: _Toc142470242]Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	

[bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK230]Выбор основного топлива источников теплоснабжения Александровский муниципальный округ остается неизменным.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Александровского муниципального округа, не намечается.

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Александровского муниципального округа, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.


[bookmark: _Toc142470248]РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.
Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

	[bookmark: _Hlk142567428]№ п/п
	Наименование теплоисточника
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год

	1
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ООО "Сфера"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	МУП ЖКХ Александровского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год

	1
	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ООО "Сфера"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	МУП ЖКХ Александровского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	121,6390
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996
	169,4996

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	198,9896
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002
	169,5002

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	183,1531
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004
	169,5004

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	180,9231
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	218,8710
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000
	169,5000

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	200,0881
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993
	169,4993

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	117,4219
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968
	169,4968

	Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	174,4408
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995
	169,4995

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	172,7791
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695
	168,1695

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	137,8763
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692
	168,1692

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	209,8184
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664
	168,1664

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	173,7748
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698
	168,1698

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	166,0253
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701
	168,1701

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	196,9029
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683
	168,1683

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	178,5993
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904
	168,9904

	Итого по: ООО "Сфера"
	176,5394
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862
	168,2862

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942
	155,4942

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969
	174,8969

	Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955
	165,1955

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	138,8325
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573
	182,9573

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	159,2491
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067
	269,0067

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	170,1298
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962
	213,6962

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	139,7567
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679
	123,6679

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	87,6486
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295
	81,4295

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	212,9773
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021
	152,1021

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	156,3220
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519
	150,7519

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	66,4599
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568
	70,5568

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	106,9359
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203
	109,0203

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	178,3933
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680
	196,0680

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	148,4413
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735
	181,0735

	Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа
	142,2860
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028
	157,3028

	Итого по муниципальному образованию
	161,2000
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971
	163,8971

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	2,0532
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578
	2,4578

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	1,0136
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936
	1,1936

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	0,5955
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996
	0,6996

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	1,0746
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612
	1,2612

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	4,7369
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122
	5,6122

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	1,8405
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493
	1,9493

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	0,9824
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804
	0,9804

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	1,9207
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195
	2,0195

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	1,2433
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642
	1,1642

	Итого по: ООО "Сфера"
	5,9869
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134
	6,1134

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800
	3,800

	Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	3,8016
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883
	4,1883

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143
	26,2143

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679
	0,5679

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731
	1,2731

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317
	10,5317

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	28,2000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000
	28,5000

	Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа
	66,7870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870
	67,0870

	Итого по муниципальному образованию
	81,3124
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142
	82,6142

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058
	94,4058

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	61,2891
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956
	61,7956

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	49,6356
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501
	49,6501

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	34,6667
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133
	34,9133

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	29,8320
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253
	30,0253

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	49,2420
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780
	49,5780

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000

	Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	45,5089
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710
	45,6710

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	27,5420
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240
	27,7240

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729
	41,4729

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462
	28,8462

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317
	45,7317

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	24,8396
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479
	24,8479

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121
	21,2121

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	57,5500
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719
	57,5719

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857
	59,2857

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556
	93,0556

	Итого по: ООО "Сфера"
	44,3929
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164
	44,4164

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407
	62,0407

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000

	Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203
	51,0203

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222
	27,8222

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523
	80,5523

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400
	18,7400

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760
	20,3760

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946
	45,0946

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713
	85,2713

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907
	56,7907

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302
	90,9302

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736
	94,5736

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512
	84,6512

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333
	88,3333

	Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123
	63,0123

	Итого по муниципальному образованию
	51,9594
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097
	52,0097

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981
	7,2981

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450
	49,9450

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751
	1,7751

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355
	86,0355

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471
	139,4471

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654
	79,1654

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110
	2,4110

	Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968
	52,2968

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733
	105,8733

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346
	0,9346

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238
	360,3238

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714
	691,9714

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089
	1,5089

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107
	7,4107

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972
	47,9972

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919
	34,3919

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328
	37,4328

	Итого по: ООО "Сфера"
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939
	143,0939

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525
	46,9525

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000
	16,0000

	Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762
	31,4762

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674
	0,3674

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788
	2,7788

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920
	152,4920

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848
	229,9848

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980
	1,7980

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545
	0,4545

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414
	1,4414

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665
	74,0665

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180
	4,9180

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967
	3,2967

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434
	0,9434

	Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583
	42,9583

	Итого по муниципальному образованию
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971
	75,4971

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.

	В целом по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

	В целом по муниципальному образованию
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791
	51,2791

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0
	75,0
	76,0
	77,0
	78,0
	79,0
	80,0
	81,0
	82,0

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0
	75,0

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0
	75,0
	76,0
	77,0
	78,0
	79,0
	80,0
	81,0
	82,0

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0
	75,0
	76,0
	77,0
	78,0
	79,0
	80,0

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.

	ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

	1
	Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО "Сфера"

	9
	Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по: ООО "Сфера"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	18
	Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МУП ЖКХ Александровского округа

	20
	Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа

	В целом по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 

Представлены в таблице 15.1.1.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 15.1.1.


Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления
	Показатель
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	ООО «Тёплый дом»

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	37507,52
	94033,64
	98265,16
	102687,1
	107308
	112136,9
	117183
	122456,3
	127966,8
	133725,3
	139742,9
	146031,4
	152602,8
	159469,9
	166646,1
	174145,1
	181981,7
	190170,8
	198728,5
	207671,3

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	11795,17
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81

	Тариф
	руб/Гкал
	3179,91
	3323,00
	3472,54
	3628,80
	3792,10
	3962,74
	4141,06
	4327,41
	4522,14
	4725,64
	4938,30
	5160,52
	5392,74
	5635,42
	5889,01
	6154,01
	6430,94
	6720,34
	7022,75
	7338,78

	ООО «Сфера»

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	26381,67
	93323,19
	97522,74
	101911,3
	106497,3
	111289,6
	116297,7
	121531,1
	127000
	132715
	138687,1
	144928,1
	151449,8
	158265,1
	165387
	172829,4
	180606,7
	188734
	197227,1
	206102,3

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	8359,53
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81
	28297,81

	Тариф
	руб/Гкал
	3155,88
	3297,89
	3446,30
	3601,38
	3763,45
	3932,80
	4109,78
	4294,72
	4487,98
	4689,94
	4900,99
	5121,53
	5352,00
	5592,84
	5844,52
	6107,52
	6382,36
	6669,56
	6969,69
	7283,33

	Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	5950,36
	6218,127
	6497,942
	6790,35
	7095,916
	7415,232
	7748,917
	8097,618
	8462,011
	8842,802
	9240,728
	9656,561
	10091,11
	10545,21
	11019,74
	11515,63
	12033,83
	12575,35
	13141,24
	13732,6

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80
	1709,80

	Тариф
	руб/Гкал
	3480,15
	3636,76
	3800,41
	3971,43
	4150,14
	4336,90
	4532,06
	4736,00
	4949,12
	5171,83
	5404,57
	5647,77
	5901,92
	6167,51
	6445,05
	6735,07
	7038,15
	7354,87
	7685,84
	8031,70

	МУП ЖКХ Александровского округа

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	22486,22
	23498,1
	24555,51
	25660,51
	26815,24
	28021,92
	29282,91
	30600,64
	31977,67
	33416,66
	34920,41
	36491,83
	38133,96
	39849,99
	41643,24
	43517,19
	45475,46
	47521,86
	49660,34
	51895,05

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31
	6433,31

	Тариф
	руб/Гкал
	3655,96
	3709,46
	3816,93
	3988,70
	4168,19
	4355,75
	4551,76
	4756,59
	4970,64
	5194,32
	5428,06
	5672,33
	5927,58
	6194,32
	6473,07
	6764,35
	7068,75
	7386,84
	7719,25
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