УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Александровского муниципального округа

Ставропольского края

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

Директор______________/Стариков М.М./

г. Красноярск – 2023 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	8

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	9

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	21

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	21

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	27

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	27

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии	32

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	33

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа	55

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	55

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	62

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	70

Часть	1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	70

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	83

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	94

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	94

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	94

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	95

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	95

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	95

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	95

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	96

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	96

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	96

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	96

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	97

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	100

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	103

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	103

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	103

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	103

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	104

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной	104

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	104

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	107

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	107

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	107

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	107

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	107

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	115

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	117

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	119

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.	119

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	119

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	119

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	119

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	123

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	123

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	123

Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	123

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	123

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	123

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	123

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	124

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	126

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	126

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	128

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	128

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	128

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	128

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	128

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	128

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	128

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	129

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	129

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	129

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	130

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	158

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	158

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	158

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	158

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа осуществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах территории поселения, городского округа, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для открытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для двух основных видов

теплоносителя (горячая вода и пар).

Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных границах кадастрового деления территории поселения, городского округа, в том числе о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане поселения, городского округа (далее - генеральный план), с детализацией по проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана.

Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следующая информация:

- пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;

- опорный план (карта) территории поселения, городского округа, входящая в состав генерального плана;

- планы (карты) развития территории поселения, городского округа по очередям строительства;

- базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения, городского округа, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их	тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договоре о теплоснабжении с ее разделением на тепловую нагрузку отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии.

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Данных о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, отсутствуют.

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2042 | 2022-2042 | Расчетный прирост теплоносителя т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | Отопление | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,0000 |
| Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | Отопление | 0,6190 | 0,6190 | 0,6190 | 0,6190 | 0,6190 | 0,6190 | 0,6190 | 0,6190 | 0,6190 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | Отопление | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,0000 |
| Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Отопление | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,0000 |
| Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | Отопление | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 0,0000 |
| Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | Отопление | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | Отопление | 2,3250 | 2,3250 | 2,3250 | 2,3250 | 2,3250 | 2,3250 | 2,3250 | 2,3250 | 2,3250 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 | 0,0000 |
| Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | Отопление | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0000 |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | Отопление | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 0,0000 |
| Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | Отопление | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,0000 |
| Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | Отопление | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | Отопление | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0000 |
| Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | Отопление | 1,1570 | 1,1570 | 1,1570 | 1,1570 | 1,1570 | 1,1570 | 1,1570 | 1,1570 | 1,1570 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 | 0,0000 |
| Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Отопление | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,0000 |
| Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | Отопление | 1,8180 | 1,8180 | 1,8180 | 1,8180 | 1,8180 | 1,8180 | 1,8180 | 1,8180 | 1,8180 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 0,0000 |
| Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | Отопление | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0000 |
| Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | Отопление | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,0000 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | Отопление | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 0,0000 |
| Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | Отопление | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0000 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | Отопление | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,0000 |
| Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | Отопление | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,0000 |
| Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | Отопление | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,0000 |
| Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | Отопление | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,0000 |
| Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | Отопление | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,0000 |
| Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | Отопление | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,0000 |
| Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | Отопление | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,0000 |
| Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | Отопление | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,0000 |
| Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | Отопление | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,0000 |
| Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | Отопление | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,0000 |
| Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | Отопление | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,0000 |
| Всего по МО: |  | 16,5547 | 16,5547 | 16,5547 | 16,5547 | 16,5547 | 16,5547 | 16,5547 | 16,5547 | 16,5547 | 0,0000 |

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № | Источник тепловой энергии | Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Площадь территории S, м² | Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | 0,3220 | 3257,9000 | 0,000098 |
| 2 | Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | 0,6290 | 6886,8200 | 0,000091 |
| 3 | Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | 0,3380 | 4398,7000 | 0,000076 |
| 4 | Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 0,9930 | 11479,8900 | 0,000086 |
| 5 | Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | 2,1390 | 22853,8400 | 0,000093 |
| 6 | Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| 7 | Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | 2,3470 | 33339,1000 | 0,00007 |
| 8 | Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | 0,0730 | 568,3000 | 0,0001 |
| Итого: |  | 6,8410 | 82784,5500 | 0,0006 |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | 1,2530 | 11746,8000 | 0,0001 |
| 10 | Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | 0,1070 | 1055,9000 | 0,0001 |
| 11 | Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | 0,1050 | 0,0000 | - |
| 12 | Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | 0,0280 | 607,6000 | 0,000046 |
| 13 | Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | 1,1760 | 10719,0000 | 0,0001 |
| 14 | Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 0,1680 | 0,0000 | - |
| 15 | Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | 1,8250 | 17830,8000 | 0,0001 |
| 16 | Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | 0,0990 | 940,8000 | 0,0001 |
| 17 | Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | 0,2010 | 1834,0200 | 0,0001 |
| Итого: |  | 4,9620 | 44734,9200 | 0,0006 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |
| 18 | Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | 1,0671 | 975,3200 | 0,0010 |
| 19 | Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | 0,0375 | 975,3200 | 0,000038 |
| Итого: |  | 1,1046 | 0,0000 | 0,001038 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | 0,6260 | 3006,0000 | 0,0002 |
| 21 | Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | 0,2771 | 4845,5700 | 0,000057 |
| 22 | Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | 0,9370 | 16659,4000 | 0,000056 |
| 23 | Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | 0,5257 | 9163,3400 | 0,000057 |
| 24 | Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | 0,3337 | 6560,3300 | 0,00005 |
| 25 | Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | 0,2200 | 4432,0000 | 0,000049 |
| 26 | Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | 0,1221 | 2314,1800 | 0,000052 |
| 27 | Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | 0,1955 | 3853,6000 | 0,00005 |
| 28 | Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | 0,1220 | 2200,0000 | 0,000055 |
| 29 | Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | 0,1820 | 4845,5700 | 0,000037 |
| 30 | Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | 0,1060 | 1683,3700 | 0,000063 |
| Итого: |  | 3,6471 | 59563,3600 | 0,0007 |
| Итого по МО: |  | 16,5547 | 189033,4500 | 0,0030 |

Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2042 |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 |
| Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | 0,000091 | 0,000091 | 0,000091 | 0,000091 | 0,000091 | 0,000091 | 0,000091 |
| Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 |
| Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 |
| Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | 0,000093 | 0,000093 | 0,000093 | 0,000093 | 0,000093 | 0,000093 | 0,000093 |
| Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Итого: | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 |
| Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Итого: | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 |
| Итого: | 0,001038 | 0,001038 | 0,001038 | 0,001038 | 0,001038 | 0,001038 | 0,001038 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 |
| Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 |
| Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 |
| Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 |
| Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 |
| Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 |
| Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 |
| Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 |
| Итого: | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| Итого по МО: | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Таблица 2.1.1 - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения

| № | Существующая зона действия источника | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а |  |  |
| 1 | с.Александровское, ул. К.Маркса, 85 | с.Александровское, ул. К.Маркса, 85 |
| Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а |  |  |
| 2 | ул. Берегового, 2 | ул. Берегового, 2 |
| 3 | ул. Берегового, 4 | ул. Берегового, 4 |
| 4 | ул. Терешковой, 7 | ул. Терешковой, 7 |
| 5 | ул. Терешковой, 9 | ул. Терешковой, 9 |
| 6 | ул. Шаталова, 1 | ул. Шаталова, 1 |
| 7 | ул. Берегового, 6 | ул. Берегового, 6 |
| 8 | ул. Шаталова, 3 | ул. Шаталова, 3 |
| Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а |  |  |
| 9 | ул. Красноармейская, 218 | ул. Красноармейская, 218 |
| Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 |  |  |
| 10 | ул. К.Маркса, 50 | ул. К.Маркса, 50 |
| 11 | ул. К.Маркса, 56 | ул. К.Маркса, 56 |
| 12 | ул. К.Маркса, 50 | ул. К.Маркса, 50 |
| 13 | ул. Войтика, 1 | ул. Войтика, 1 |
| 14 | ул. К.Маркса, 44 | ул. К.Маркса, 44 |
| 15 | ул. К.Маркса, 44 | ул. К.Маркса, 44 |
| 16 | ул. К.Маркса, 44 | ул. К.Маркса, 44 |
| 17 | ул. К.Маркса, 58 | ул. К.Маркса, 58 |
| 18 | ул. Комсомольская, 105/1 | ул. Комсомольская, 105/1 |
| 19 | ул. Калинина | ул. Калинина |
| 20 | ул. К.Маркса, 60 | ул. К.Маркса, 60 |
| 21 | ул. Блинова, 98 | ул. Блинова, 98 |
| 22 | ул. Блинова, 98 | ул. Блинова, 98 |
| 23 | ул. Комсомольская, 103 | ул. Комсомольская, 103 |
| 24 | ул. Комсомольская, 103 | ул. Комсомольская, 103 |
| 25 | ул. Комсомольская, 103 | ул. Комсомольская, 103 |
| 26 | ул. К.Маркса, 54 | ул. К.Маркса, 54 |
| 27 | ул. К.Маркса, 54 | ул. К.Маркса, 54 |
| Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а |  |  |
| 28 | ул. Калинина, 352 | ул. Калинина, 352 |
| 29 | ул. Дубовая, 47Б | ул. Дубовая, 47Б |
| 30 | ул. Дубовая, 47Б, корпус 1 | ул. Дубовая, 47Б, корпус 1 |
| 31 | ул. Советская, 104 | ул. Советская, 104 |
| 32 | ул. Калинина, 308 | ул. Калинина, 308 |
| 33 | ул. Калинина, 316 | ул. Калинина, 316 |
| 34 | ул. Калинина, 318 | ул. Калинина, 318 |
| 35 | ул. Калинина, 320 | ул. Калинина, 320 |
| 36 | ул. Калинина, 322 | ул. Калинина, 322 |
| 37 | ул. Советская, 94 | ул. Советская, 94 |
| 38 | ул. Советская, 96 | ул. Советская, 96 |
| 39 | ул. Советская, 97 | ул. Советская, 97 |
| 40 | ул. Советская, 98 | ул. Советская, 98 |
| 41 | ул. Советская, 99 | ул. Советская, 99 |
| 42 | ул. Советская, 100 | ул. Советская, 100 |
| 43 | ул. Советская, 102 | ул. Советская, 102 |
| 44 | ул. Калинина, 312 | ул. Калинина, 312 |
| 45 | ул. Калинина,314 | ул. Калинина,314 |
| Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а |  |  |
| 46 | ул. Калинина, 23 | ул. Калинина, 23 |
| 47 | ул. Калинина, 17 | ул. Калинина, 17 |
| 48 | ул. Войтика, 35 | ул. Войтика, 35 |
| 49 | пер. Речной, 9 | пер. Речной, 9 |
| 50 | ул. Калинина, 308А | ул. Калинина, 308А |
| 51 | ул. Калинина, 23А | ул. Калинина, 23А |
| 52 | пер. Речной, 9 | пер. Речной, 9 |
| 53 | ул. Войтика, 14 | ул. Войтика, 14 |
| 54 | ул. Войтика, 27 | ул. Войтика, 27 |
| 55 | ул. Войтика, 29 | ул. Войтика, 29 |
| 56 | ул. Войтика, 31 | ул. Войтика, 31 |
| 57 | ул. Войтика, 33 | ул. Войтика, 33 |
| 58 | ул. Войтика, 37 | ул. Войтика, 37 |
| 59 | ул. Войтика, 39 | ул. Войтика, 39 |
| 60 | ул. Калинина, 25 | ул. Калинина, 25 |
| 61 | ул. Калинина, 27 | ул. Калинина, 27 |
| Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 |  |  |
| 62 | ул. К.Маркса, 91 | ул. К.Маркса, 91 |
| Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а |  |  |
| 63 | ул. Войтика, 9 | ул. Войтика, 9 |
| 64 | ул. Войтика, 6А | ул. Войтика, 6А |
| 65 | ул. К.Маркса, 33 | ул. К.Маркса, 33 |
| 66 | ул. К.Маркса, 30 | ул. К.Маркса, 30 |
| 67 | ул. Пушкина, 96 | ул. Пушкина, 96 |
| 68 | ул. К.Маркса, 9 | ул. К.Маркса, 9 |
| 69 | ул. Московская, 4 | ул. Московская, 4 |
| 70 | ул. Войтика, 8 | ул. Войтика, 8 |
| 71 | ул. К.Маркса, 7 | ул. К.Маркса, 7 |
| 72 | ул. Пушкина, 81 | ул. Пушкина, 81 |
| 73 | ул. К.Маркса, 5 | ул. К.Маркса, 5 |
| 74 | ул. Московская, 2 | ул. Московская, 2 |
| 75 | ул. Московская, 4 | ул. Московская, 4 |
| 76 | ул. Московская, 4 | ул. Московская, 4 |
| 77 | ул. К.Маркса, 31 | ул. К.Маркса, 31 |
| 78 | ул. Московская, 4 | ул. Московская, 4 |
| 79 | ул. Войтика, 4А | ул. Войтика, 4А |
| 80 | ул. Войтика. 7 | ул. Войтика. 7 |
| 81 | ул. Войтика. 17 | ул. Войтика. 17 |
| 82 | ул. Войтика, 19 | ул. Войтика, 19 |
| 83 | ул. Войтика, 21 | ул. Войтика, 21 |
| 84 | ул. Войтика, 23 | ул. Войтика, 23 |
| Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а |  |  |
| 85 | ул. Ленинская, 171 | ул. Ленинская, 171 |
| Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 |  |  |
| 86 | ул. Заводская, 22 | ул. Заводская, 22 |
| 87 | ул. Блинова, 10 | ул. Блинова, 10 |
| Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б |  |  |
| 88 | ул. Красноармейская, 618Б | ул. Красноармейская, 618Б |
| 89 | ул. Красноармейская, 618Б | ул. Красноармейская, 618Б |
| Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а |  |  |
| 90 | ул. Красноармейская, 296 | ул. Красноармейская, 296 |
| 91 | ул. Больничная, 90 | ул. Больничная, 90 |
| Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 |  |  |
| 92 | ул. Комсомольская, 103 | ул. Комсомольская, 103 |
| Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а |  |  |
| 93 | ул. Заводская, 10 | ул. Заводская, 10 |
| 94 | ул. Заводская, 9 | ул. Заводская, 9 |
| 95 | ул. Дзержинского, 58А | ул. Дзержинского, 58А |
| 96 | ул. Заводская, 11 | ул. Заводская, 11 |
| 97 | ул. Заводская, 13 | ул. Заводская, 13 |
| 98 | ул. Заводская, 14 | ул. Заводская, 14 |
| 99 | ул. Заводская, 15 | ул. Заводская, 15 |
| 100 | ул. Заводская, 16 | ул. Заводская, 16 |
| 101 | ул. Заводская, 19 | ул. Заводская, 19 |
| 102 | ул. Заводская, 21 | ул. Заводская, 21 |
| 103 | ул. Заводская, 12 | ул. Заводская, 12 |
| 104 | ул. Заводская, 17 | ул. Заводская, 17 |
| 105 | ул. Заводская, 23 | ул. Заводская, 23 |
| 106 | ул. Дзержинского, 65 | ул. Дзержинского, 65 |
| Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 |  |  |
| 107 | ул. Пионерская. 92 | ул. Пионерская. 92 |
| Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а |  |  |
| 108 | ул. Заводская, 47 | ул. Заводская, 47 |
| 109 | ул. Заводская, 49 | ул. Заводская, 49 |
| 110 | ул. Заводская, 51 | ул. Заводская, 51 |
| Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 |  |  |
| 111 | потребители | потребители |
| Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 |  |  |
| 112 | административное здание | административное здание |
| Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 |  |  |
| 113 | 356312, Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское, Октябрьская, 40 | 356312, Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское, Октябрьская, 40 |
| 114 | 356312, Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское, Октябрьская, 75 | 356312, Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское, Октябрьская, 75 |
| Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а |  |  |
| 115 | 356312, Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское, Комсомольская, 10 | 356312, Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское, Комсомольская, 10 |
| 116 | с.Круглолесское, ул.Комсомольская, 8 | с.Круглолесское, ул.Комсомольская, 8 |
| Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 |  |  |
| 117 | 356325, Ставропольский край, Александровский район, село Калиновское, ул. Глазкова, 208 | 356325, Ставропольский край, Александровский район, село Калиновское, ул. Глазкова, 208 |
| 118 | с.Калиновское, ул.Ленинская, 76 | с.Калиновское, ул.Ленинская, 76 |
| 119 | 356325, Ставропольский край, Александровский район, село Калиновское, ул. Глазкова, 183 | 356325, Ставропольский край, Александровский район, село Калиновское, ул. Глазкова, 183 |
| 120 | Александровский район, с.Калиновское СДК ул.Глазкова, 206 | Александровский район, с.Калиновское СДК ул.Глазкова, 206 |
| Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 |  |  |
| 121 | Александровский район, СДК х.Средний, ул.Клубная, 1 | Александровский район, СДК х.Средний, ул.Клубная, 1 |
| 122 | х.Средний, ул.Школьная, 38 | х.Средний, ул.Школьная, 38 |
| 123 | х. Средний ул. Садовая, 5 | х. Средний ул. Садовая, 5 |
| Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а |  |  |
| 124 | с.Северное, ул.Школьная, 1 | с.Северное, ул.Школьная, 1 |
| Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а |  |  |
| 125 | с. Саблинское, ул. Лещенко, 48 | с. Саблинское, ул. Лещенко, 48 |
| Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а |  |  |
| 126 | х.Всадник, ул.60 лет Октября, 16 | х.Всадник, ул.60 лет Октября, 16 |
| Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 |  |  |
| 127 | пос.Новокавказский, ул.Средняя. 28 | пос.Новокавказский, ул.Средняя. 28 |
| 128 | п. Новокавказский, ул. Средняя №23, ДО №5230/0235, 23 | п. Новокавказский, ул. Средняя №23, ДО №5230/0235, 23 |
| Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 |  |  |
| 129 | с.Грушевское, ул.Гагарина, 65 | с.Грушевское, ул.Гагарина, 65 |
| Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 |  |  |
| 130 | с.Грушевское, ул.Ленина, 66/1 | с.Грушевское, ул.Ленина, 66/1 |
| Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 |  |  |
| 131 | с. Грушевское, ул. Кирова, 69/1 | с. Грушевское, ул. Кирова, 69/1 |
| 132 | с. Грушевское, ул. Кирова, 45 | с. Грушевское, ул. Кирова, 45 |

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3450 | 0,3433 | 0,3416 | 0,3399 | 0,3382 | 0,3365 | 0,3328 | 0,3110 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,3413 | 0,3396 | 0,3379 | 0,3362 | 0,3345 | 0,3328 | 0,3291 | 0,3073 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0193 | 0,0176 | 0,0159 | 0,0142 | 0,0125 | 0,0108 | 0,0071 | -0,0147 |
|  |  | % | 5,5942 | 5,1267 | 4,6546 | 4,1777 | 3,6960 | 3,2095 | 2,1334 | -4,7267 |
| Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0860 | 1,0860 | 1,0860 | 1,0860 | 1,0860 | 1,0860 | 1,0860 | 1,0860 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7890 | 0,7840 | 0,7790 | 0,7740 | 0,7690 | 0,7640 | 0,7390 | 0,6890 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0072 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,7818 | 0,7771 | 0,7721 | 0,7671 | 0,7621 | 0,7571 | 0,7321 | 0,6821 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0294 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1234 | 0,1129 | 0,1079 | 0,1029 | 0,0979 | 0,0929 | 0,0679 | 0,0179 |
|  |  | % | 15,6401 | 14,4005 | 13,8511 | 13,2946 | 12,7308 | 12,1597 | 9,1881 | 2,5980 |
| Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3840 | 0,3810 | 0,3780 | 0,3750 | 0,3720 | 0,3690 | 0,3540 | 0,3240 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0025 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,3815 | 0,3784 | 0,3754 | 0,3724 | 0,3694 | 0,3664 | 0,3514 | 0,3214 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 | 0,3380 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0435 | 0,0404 | 0,0374 | 0,0344 | 0,0314 | 0,0284 | 0,0134 | -0,0166 |
|  |  | % | 11,3281 | 10,6037 | 9,8942 | 9,1733 | 8,4409 | 7,6965 | 3,7853 | -5,1235 |
| Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,2200 | 2,2050 | 2,1900 | 2,1750 | 2,1600 | 2,1450 | 2,0700 | 1,9200 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0076 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,2124 | 2,1970 | 2,1820 | 2,1670 | 2,1520 | 2,1370 | 2,0620 | 1,9120 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 | 0,9930 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0394 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0464 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,1800 | 1,1576 | 1,1426 | 1,1276 | 1,1126 | 1,0976 | 1,0226 | 0,8726 |
|  |  | % | 53,1532 | 52,4989 | 52,1735 | 51,8437 | 51,5093 | 51,1702 | 49,4010 | 45,4479 |
| Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,4000 | 5,3625 | 5,3250 | 5,2875 | 5,2500 | 5,2125 | 5,0250 | 4,6500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0175 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,3825 | 5,3446 | 5,3071 | 5,2696 | 5,2321 | 5,1946 | 5,0071 | 4,6321 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 | 2,1390 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0809 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 3,1626 | 3,1106 | 3,0731 | 3,0356 | 2,9981 | 2,9606 | 2,7731 | 2,3981 |
|  |  | % | 58,5667 | 58,0065 | 57,7108 | 57,4109 | 57,1067 | 56,7981 | 55,1861 | 51,5720 |
| Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7940 | 0,7940 | 0,7940 | 0,7940 | 0,7940 | 0,7940 | 0,7940 | 0,7940 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4130 | 0,4100 | 0,4070 | 0,4040 | 0,4010 | 0,3980 | 0,3830 | 0,3530 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4130 | 0,4100 | 0,4070 | 0,4040 | 0,4010 | 0,3980 | 0,3830 | 0,3530 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4130 | 0,4100 | 0,4070 | 0,4040 | 0,4010 | 0,3980 | 0,3830 | 0,3530 |
|  |  | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,7000 | 3,6750 | 3,6500 | 3,6250 | 3,6000 | 3,5750 | 3,4500 | 3,2000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0242 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,6758 | 3,6498 | 3,6248 | 3,5998 | 3,5748 | 3,5498 | 3,4248 | 3,1748 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0909 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2379 | 1,1961 | 1,1711 | 1,1461 | 1,1211 | 1,0961 | 0,9711 | 0,7211 |
|  |  | % | 33,4568 | 32,5469 | 32,0849 | 31,6166 | 31,1417 | 30,6601 | 28,1478 | 22,5344 |
| Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1640 | 0,1632 | 0,1624 | 0,1616 | 0,1608 | 0,1600 | 0,1560 | 0,1480 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1632 | 0,1624 | 0,1616 | 0,1608 | 0,1600 | 0,1592 | 0,1552 | 0,1472 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0902 | 0,0894 | 0,0886 | 0,0878 | 0,0870 | 0,0862 | 0,0822 | 0,0742 |
|  |  | % | 55,0000 | 54,7794 | 54,5567 | 54,3317 | 54,1045 | 53,8750 | 52,6923 | 50,1351 |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,4750 | 3,4450 | 3,4250 | 3,4000 | 3,3750 | 3,2500 | 3,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0129 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,4871 | 3,4595 | 3,4295 | 3,4095 | 3,3845 | 3,3595 | 3,2345 | 2,9845 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 | 1,2530 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1112 | 0,1177 | 0,1177 | 0,1177 | 0,1177 | 0,1177 | 0,1177 | 0,1177 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,1229 | 2,0888 | 2,0588 | 2,0388 | 2,0138 | 1,9888 | 1,8638 | 1,6138 |
|  |  | % | 60,6543 | 60,1094 | 59,7620 | 59,5270 | 59,2294 | 58,9274 | 57,3477 | 53,7933 |
| Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2570 | 0,2560 | 0,2550 | 0,2540 | 0,2530 | 0,2480 | 0,2380 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2570 | 0,2560 | 0,2550 | 0,2540 | 0,2530 | 0,2480 | 0,2380 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1510 | 0,1500 | 0,1490 | 0,1480 | 0,1470 | 0,1460 | 0,1410 | 0,1310 |
|  |  | % | 58,5271 | 58,3658 | 58,2031 | 58,0392 | 57,8740 | 57,7075 | 56,8548 | 55,0420 |
| Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3640 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3640 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2330 | 0,2310 | 0,2290 | 0,2270 | 0,2250 | 0,2230 | 0,2130 | 0,1930 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2330 | 0,2310 | 0,2290 | 0,2270 | 0,2250 | 0,2230 | 0,2130 | 0,1930 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1280 | 0,1260 | 0,1240 | 0,1220 | 0,1200 | 0,1180 | 0,1080 | 0,0880 |
|  |  | % | 54,9356 | 54,5455 | 54,1485 | 53,7445 | 53,3333 | 52,9148 | 50,7042 | 45,5959 |
| Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0820 | 0,0816 | 0,0812 | 0,0808 | 0,0804 | 0,0800 | 0,0780 | 0,0740 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0812 | 0,0808 | 0,0804 | 0,0800 | 0,0796 | 0,0792 | 0,0772 | 0,0732 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0445 | 0,0441 | 0,0437 | 0,0433 | 0,0429 | 0,0425 | 0,0405 | 0,0365 |
|  |  | % | 54,2683 | 54,0441 | 53,8177 | 53,5891 | 53,3582 | 53,1250 | 51,9231 | 49,3243 |
| Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2640 | 3,2400 | 3216,0000 | 3192,0000 | 3,1680 | 3,1440 | 3,0240 | 2,7840 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0163 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,2477 | 3,2233 | 3215,9833 | 3191,9833 | 3,1513 | 3,1273 | 3,0073 | 2,7673 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 | 1,1760 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,0717 | 2,0473 | 3214,8073 | 3190,8073 | 1,9753 | 1,9513 | 1,8313 | 1,5913 |
|  |  | % | 63,4712 | 63,1883 | 99,9629 | 99,9626 | 62,3516 | 62,0642 | 60,5589 | 57,1588 |
| Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4440 | 0,4400 | 0,4360 | 0,4320 | 0,4280 | 0,4240 | 0,4040 | 0,3640 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4440 | 0,4400 | 0,4360 | 0,4320 | 0,4280 | 0,4240 | 0,4040 | 0,3640 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2760 | 0,2720 | 0,2680 | 0,2640 | 0,2600 | 0,2560 | 0,2360 | 0,1960 |
|  |  | % | 62,1622 | 61,8182 | 61,4679 | 61,1111 | 60,7477 | 60,3774 | 58,4158 | 53,8462 |
| Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4320 | 2,4160 | 2,4000 | 2,3840 | 2,3680 | 2,3520 | 2,2720 | 2,1120 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0166 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,4154 | 2,3987 | 2,3827 | 2,3667 | 2,3507 | 2,3347 | 2,2547 | 2,0947 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,5904 | 0,5737 | 0,5577 | 0,5417 | 0,5257 | 0,5097 | 0,4297 | 0,2697 |
|  |  | % | 24,2763 | 23,7459 | 23,2375 | 22,7223 | 22,2002 | 21,6709 | 18,9129 | 12,7699 |
| Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1470 | 0,1462 | 0,1454 | 0,1446 | 0,1438 | 0,1430 | 0,1390 | 0,1310 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1464 | 0,1456 | 0,1448 | 0,1440 | 0,1432 | 0,1424 | 0,1384 | 0,1304 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0474 | 0,0466 | 0,0458 | 0,0450 | 0,0442 | 0,0434 | 0,0394 | 0,0314 |
|  |  | % | 32,2449 | 31,8741 | 31,4993 | 31,1203 | 30,7371 | 30,3497 | 28,3453 | 23,9695 |
| Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2160 | 0,2150 | 0,2140 | 0,2130 | 0,2120 | 0,2110 | 0,2060 | 0,1960 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2160 | 0,2150 | 0,2140 | 0,2130 | 0,2120 | 0,2110 | 0,2060 | 0,1960 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0150 | 0,0140 | 0,0130 | 0,0120 | 0,0110 | 0,0100 | 0,0050 | -0,0050 |
|  |  | % | 6,9444 | 6,5116 | 6,0748 | 5,6338 | 5,1887 | 4,7393 | 2,4272 | -2,5510 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 | 1,0671 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,6529 | 0,6529 | 0,6529 | 0,6529 | 0,6529 | 0,6529 | 0,6529 | 0,6529 |
|  |  | % | 37,9593 | 37,9593 | 37,9593 | 37,9593 | 37,9593 | 37,9593 | 37,9593 | 37,9593 |
| Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0564 | 0,0564 | 0,0564 | 0,0564 | 0,0564 | 0,0564 | 0,0564 | 0,0564 |
|  |  | % | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 | 0,6260 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,6240 | 1,6240 | 1,6240 | 1,6240 | 1,6240 | 1,6240 | 1,6240 | 1,6240 |
|  |  | % | 72,1778 | 72,1778 | 72,1778 | 72,1778 | 72,1778 | 72,1778 | 72,1778 | 72,1778 |
| Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 | 0,2771 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0669 | 0,0669 | 0,0669 | 0,0669 | 0,0669 | 0,0669 | 0,0669 | 0,0669 |
|  |  | % | 19,4477 | 19,4477 | 19,4477 | 19,4477 | 19,4477 | 19,4477 | 19,4477 | 19,4477 |
| Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 | 0,9370 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 4,0630 | 4,0630 | 4,0630 | 4,0630 | 4,0630 | 4,0630 | 4,0630 | 4,0630 |
|  |  | % | 81,2600 | 81,2600 | 81,2600 | 81,2600 | 81,2600 | 81,2600 | 81,2600 | 81,2600 |
| Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,0543 | 2,0543 | 2,0543 | 2,0543 | 2,0543 | 2,0543 | 2,0543 | 2,0543 |
|  |  | % | 79,6240 | 79,6240 | 79,6240 | 79,6240 | 79,6240 | 79,6240 | 79,6240 | 79,6240 |
| Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 | 0,4063 |
|  |  | % | 54,9054 | 54,9054 | 54,9054 | 54,9054 | 54,9054 | 54,9054 | 54,9054 | 54,9054 |
| Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 |
|  |  | % | 14,7287 | 14,7287 | 14,7287 | 14,7287 | 14,7287 | 14,7287 | 14,7287 | 14,7287 |
| Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 | 0,1221 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 |
|  |  | % | 43,2093 | 43,2093 | 43,2093 | 43,2093 | 43,2093 | 43,2093 | 43,2093 | 43,2093 |
| Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 | 0,1955 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 |
|  |  | % | 9,0698 | 9,0698 | 9,0698 | 9,0698 | 9,0698 | 9,0698 | 9,0698 | 9,0698 |
| Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  |  | % | 5,4264 | 5,4264 | 5,4264 | 5,4264 | 5,4264 | 5,4264 | 5,4264 | 5,4264 |
| Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 |
|  |  | % | 15,3488 | 15,3488 | 15,3488 | 15,3488 | 15,3488 | 15,3488 | 15,3488 | 15,3488 |
| Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
|  |  | % | 11,6667 | 11,6667 | 11,6667 | 11,6667 | 11,6667 | 11,6667 | 11,6667 | 11,6667 |

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Александровский муниципальный округ отсутствует.

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа, под названием «Техникоэкономический расчет тепловых сетей» (автор методик Е.Я. Соколов), приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так, было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных:

«учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».

К сожалению, у всех этих расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО» Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, м² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Число абонен-тов на 1 км.Кв. | Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км² |
| Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | 0,3220 | 3257,9000 | 23,5000 | 4,7000 | 0,0685 | 0,0003 | 0,0001 |
| Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | 0,6584 | 6886,8200 | 438,7000 | 62,8308 | 0,0100 | 0,0010 | 0,0001 |
| Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | 0,3380 | 4398,7000 | 6,0000 | 1,2000 | 0,2817 | 0,0002 | 0,0001 |
| Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 1,0324 | 11479,8900 | 948,7000 | 170,8666 | 0,0058 | 0,0016 | 0,0001 |
| Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | 2,2199 | 22853,8400 | 2312,9000 | 596,5548 | 0,0036 | 0,0008 | 0,0001 |
| Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,5340 | 0,0000 | - | - |
| Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | 2,4379 | 33339,1000 | 996,7000 | 371,6026 | 0,0063 | 0,0005 | 0,0001 |
| Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | 0,0730 | 568,3000 | 2,0000 | 0,3520 | 0,2074 | 0,0018 | 0,0001 |
| Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | 1,3642 | 11746,8000 | 1055,9000 | 265,3186 | 0,0047 | 0,0019 | 0,0001 |
| Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | 0,1070 | 1055,9000 | 1,0000 | 0,2000 | 0,5350 | 0,0009 | 0,0001 |
| Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | 0,1050 | 0,0000 | 383,7000 | 75,6680 | 0,0014 | - | - |
| Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | 0,0367 | 607,6000 | 220,8000 | 38,7504 | 0,0007 | 0,0033 | 0,0001 |
| Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | 1,1760 | 10719,0000 | 6,5000 | 3,5490 | 0,3314 | 0,0002 | 0,0001 |
| Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 0,1680 | 0,0000 | 24,9000 | 2,4900 | 0,0675 | - | - |
| Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | 1,8250 | 17830,8000 | 943,2600 | 175,1896 | 0,0104 | 0,0008 | 0,0001 |
| Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | 0,0990 | 940,8000 | 44,8000 | 6,8096 | 0,0145 | 0,0011 | 0,0001 |
| Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | 0,2010 | 1834,0200 | 99,0000 | 15,0480 | 0,0134 | 0,0016 | 0,0001 |
| Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | 1,0671 | 975,3200 | 464,0000 | 100,2060 | 0,0106 | - | - |
| Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | 0,0376 | 975,3200 | 12,0000 | 1,2000 | 0,0313 | - | - |
| Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | 0,6260 | 3006,0000 | 2,3000 | 0,4600 | 1,3609 | 0,0007 | 0,0002 |
| Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | 0,2861 | 4845,5700 | 12,2000 | 1,5400 | 0,1799 | 0,0004 | 0,0001 |
| Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | 0,9198 | 16659,4000 | 1167,6000 | 285,7700 | 0,0031 | 0,0002 | 0,0001 |
| Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | 0,5947 | 9163,3400 | 949,6000 | 241,8060 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0001 |
| Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | 0,3337 | 6560,3300 | 6,0000 | 1,2000 | 0,2781 | 0,0002 | 0,0001 |
| Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | 0,2200 | 4432,0000 | 1,0000 | 0,2000 | 1,1000 | 0,0002 | 0,0000 |
| Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | 0,1221 | 2314,1800 | 2,0000 | 0,3520 | 0,3469 | 0,0004 | 0,0001 |
| Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | 0,2635 | 3853,6000 | 149,6000 | 28,9600 | 0,0068 | 0,0005 | 0,0001 |
| Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | 0,1220 | 2200,0000 | 6,0000 | 1,2000 | 0,1017 | 0,0005 | 0,0001 |
| Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | 0,1820 | 4845,5700 | 6,0000 | 1,2000 | 0,1517 | 0,0002 | 0,0000 |
| Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | 0,1060 | 1683,3700 | 1,0000 | 0,2000 | 0,5300 | 0,0012 | 0,0001 |

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 79,5100 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 |
| Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | Потери на сетях | Гкал | 129,0100 | 154,4300 | 154,4300 | 154,4300 | 154,4300 | 154,4300 | 154,4300 | 154,4300 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 862,8200 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 |
| Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 67,7300 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 |
| Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Потери на сетях | Гкал | 173,2000 | 203,9600 | 203,9600 | 203,9600 | 203,9600 | 203,9600 | 203,9600 | 203,9600 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 818,6400 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 |
| Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | Потери на сетях | Гкал | 355,2800 | 417,3700 | 417,3700 | 417,3700 | 417,3700 | 417,3700 | 417,3700 | 417,3700 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 453,4900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 |
| Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | Потери на сетях | Гкал | 399,3500 | 468,6600 | 468,6600 | 468,6600 | 468,6600 | 468,6600 | 468,6600 | 468,6600 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 1071,8900 | 1063,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 2,9400 | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 0,0000 |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | Потери на сетях | Гкал | 488,3500 | 517,1800 | 517,1800 | 517,1800 | 517,1800 | 517,1800 | 517,1800 | 517,1800 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 538,6300 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 |
| Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 207,7400 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 |
| Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | Потери на сетях | Гкал | 38,0700 | 37,9900 | 37,9900 | 37,9900 | 37,9900 | 37,9900 | 37,9900 | 37,9900 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 5,9400 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 |
| Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | Потери на сетях | Гкал | 336,4900 | 353,8000 | 353,8000 | 353,8000 | 353,8000 | 353,8000 | 353,8000 | 353,8000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 488,1800 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 |
| Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 5,9400 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 |
| Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | Потери на сетях | Гкал | 18,7100 | 17,5200 | 17,5200 | 17,5200 | 17,5200 | 17,5200 | 17,5200 | 17,5200 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 103,8700 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | Потери на сетях | Гкал | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 38,9100 | 38,9100 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | Потери на сетях | Гкал | 4,5600 | 4,5600 | 4,5600 | 4,5600 | 4,5600 | 4,5600 | 4,5600 | 4,5600 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | Потери на сетях | Гкал | 40,3700 | 40,3700 | 40,3700 | 40,3700 | 40,3700 | 40,3700 | 40,3700 | 40,3700 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | Потери на сетях | Гкал | 162,2900 | 162,2900 | 162,2900 | 162,2900 | 162,2900 | 162,2900 | 162,2900 | 162,2900 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | Потери на сетях | Гкал | 307,8500 | 307,8500 | 307,8500 | 307,8500 | 307,8500 | 307,8500 | 307,8500 | 307,8500 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | Потери на сетях | Гкал | 305,0000 | 305,0000 | 305,0000 | 305,0000 | 305,0000 | 305,0000 | 305,0000 | 305,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | Потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |

2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников	 тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть	1.	Существующие	и	перспективные	балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 27,0000 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -27,0000 | -78,8900 | -78,8900 | -78,8900 | -78,8900 | -78,8900 | -78,8900 | -78,8900 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 293,0000 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -293,0000 | -856,1400 | -856,1400 | -856,1400 | -856,1400 | -856,1400 | -856,1400 | -856,1400 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 23,0000 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -23,0000 | -67,2100 | -67,2100 | -67,2100 | -67,2100 | -67,2100 | -67,2100 | -67,2100 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 278,0000 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -278,0000 | -812,3100 | -812,3100 | -812,3100 | -812,3100 | -812,3100 | -812,3100 | -812,3100 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 154,0000 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -154,0000 | -449,9900 | -449,9900 | -449,9900 | -449,9900 | -449,9900 | -449,9900 | -449,9900 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 364,0000 | 1063,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -364,0000 | -1063,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 1,0000 | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -1,0000 | -2,9200 | -2,9200 | -2,9200 | -2,9200 | -2,9200 | -2,9200 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 363,0000 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -363,0000 | -531,8700 | -531,8700 | -531,8700 | -531,8700 | -531,8700 | -531,8700 | -531,8700 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 140,0000 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -140,0000 | -205,1300 | -205,1300 | -205,1300 | -205,1300 | -205,1300 | -205,1300 | -205,1300 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 4,0000 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -4,0000 | -5,8600 | -5,8600 | -5,8600 | -5,8600 | -5,8600 | -5,8600 | -5,8600 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 329,0000 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -329,0000 | -482,0500 | -482,0500 | -482,0500 | -482,0500 | -482,0500 | -482,0500 | -482,0500 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 4,0000 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -4,0000 | -5,8600 | -5,8600 | -5,8600 | -5,8600 | -5,8600 | -5,8600 | -5,8600 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 70,0000 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -70,0000 | -102,5600 | -102,5600 | -102,5600 | -102,5600 | -102,5600 | -102,5600 | -102,5600 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | Производительность ВПУ | тонн/час | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 |
|  |  | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | Производительность ВПУ | м3/год | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | 25593,0000 | 25593,0000 | 25593,0000 | 25593,0000 | 25593,0000 | 25593,0000 | 25593,0000 | 25920,0000 |
|  |  | % | 98,7384 | 98,7384 | 98,7384 | 98,7384 | 98,7384 | 98,7384 | 98,7384 | 100,0000 |
| Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | Производительность ВПУ | м3/год | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | 25890,0000 | 25890,0000 | 25890,0000 | 25890,0000 | 25890,0000 | 25890,0000 | 25890,0000 | 25920,0000 |
|  |  | % | 99,8843 | 99,8843 | 99,8843 | 99,8843 | 99,8843 | 99,8843 | 99,8843 | 100,0000 |
| Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | Производительность ВПУ | м3/год | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | 25919,9900 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 |
|  |  | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | Производительность ВПУ | м3/год | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 | 25920,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | 25815,0000 | 25815,0000 | 25815,0000 | 25815,0000 | 25815,0000 | 25815,0000 | 25815,0000 | 25920,0000 |
|  |  | % | 99,5949 | 99,5949 | 99,5949 | 99,5949 | 99,5949 | 99,5949 | 99,5949 | 100,0000 |
| Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -42,0000 | -42,0000 | -42,0000 | -42,0000 | -42,0000 | -42,0000 | -42,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -24,0000 | -24,0000 | -24,0000 | -24,0000 | -24,0000 | -24,0000 | -24,0000 | -24,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -2,0000 | -2,0000 | -2,0000 | -2,0000 | -2,0000 | -2,0000 | -2,0000 | -2,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | -5,0000 | -5,0000 | -5,0000 | -5,0000 | -5,0000 | -5,0000 | -5,0000 | -5,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | Нормативный расход | м3/год | 79,5100 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 | 78,8900 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | Нормативный расход | м3/год | 862,8200 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 | 856,1400 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | Нормативный расход | м3/год | 67,7300 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 | 67,2100 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Нормативный расход | м3/год | 818,6400 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 | 812,3100 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | Нормативный расход | м3/год | 453,4900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 | 449,9900 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | Нормативный расход | м3/год | 1071,8900 | 1063,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | Нормативный расход | м3/год | 2,9400 | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 2,9200 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | Нормативный расход | м3/год | 538,6300 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 | 531,8700 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | Нормативный расход | м3/год | 207,7400 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 | 205,1300 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | Нормативный расход | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | Нормативный расход | м3/год | 5,9400 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | Нормативный расход | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Нормативный расход | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | Нормативный расход | м3/год | 488,1800 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 | 482,0500 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | Нормативный расход | м3/год | 5,9400 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 | 5,8600 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | Нормативный расход | м3/год | 103,8700 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 | 102,5600 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | Нормативный расход | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | Нормативный расход | м3/год | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 350,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | Нормативный расход | м3/год | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 35,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | Нормативный расход | м3/год | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | Нормативный расход | м3/год | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | Нормативный расход | м3/год | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 42,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | Нормативный расход | м3/год | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | Нормативный расход | м3/год | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | Нормативный расход | м3/год | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | Нормативный расход | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | Нормативный расход | м3/год | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | Нормативный расход | м3/год | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

На момент актуализации схемы теплоснабжения существует один вариант развития системы теплоснабжения муниципального образования:

1. система теплоснабжения остается неизменной.

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Александровский муниципальный округ должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

      - Надежность источника тепловой энергии;

      - Надежность системы транспорта тепловой энергии;

      - Качество теплоснабжения;

      - Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

      - Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

      - Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование планируется строительство источников тепловой энергии, представленных в таблице ниже.

Таблица 5.1.1 - Строительство новых источников

| № | Наименование источника | Адрес источника | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |
| 1 | Строительство блочной котельной для МОУ СОШ №16 и МКДОУ №8 | с. Александровское ул. Дубовая | 0,510 |

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.3.1 - Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Сфера" |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | - | Замена котла КВС 2,5с. Александровское, ул. Карла Маркса, 30А |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |
| 1 | Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | КВА -1 № 1 | замена запорной арматуры |
|  |  | КВА -1 № 2 | замена запорной арматуры |
|  |  | - | Установка светильника |
|  |  | - | Установка манометра |
|  |  | - | Обвязка системы ХВО |
|  |  | - | Замена дренажной трубы Д-150мм |

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО Александровский муниципальный округ отсутствуют.

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а 95/70 °С.

5.8.2. Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а 95/70 °С.

5.8.3. Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а 95/70 °С.

5.8.4. Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 95/70 °С.

5.8.5. Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а 95/70 °С.

5.8.6. Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 95/70 °С.

5.8.7. Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а 95/70 °С.

5.8.8. Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 95/70 °С.

5.8.9. Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а 95/70 °С.

5.8.10. Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а 95/70 °С.

5.8.11. Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 95/70 °С.

5.8.12. Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б 95/70 °С.

5.8.13. Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а 95/70 °С.

5.8.14. Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 95/70 °С.

5.8.15. Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а 95/70 °С.

5.8.16. Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 95/70 °С.

5.8.17. Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а 95/70 °С.

5.8.18. Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 95/70 °С.

5.8.19. Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 95/70 °С.

5.8.20. Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 95/70 °С.

5.8.21. Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а 95/70 °С.

5.8.22. Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 95/70 °С.

5.8.23. Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 95/70 °С.

5.8.24. Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а 95/70 °С.

5.8.25. Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а 95/70 °С.

5.8.26. Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а 95/70 °С.

5.8.27. Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 95/70 °С.

5.8.28. Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 95/70 °С.

5.8.29. Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 95/70 °С.

5.8.30. Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 95/70 °С.

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла

| Источник тепловой энергии | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 |
| Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | 1,0860 | 1,0860 | 1,0860 | 1,0860 | 1,0860 | 1,0860 | 1,0860 |
| Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 |
| Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 |
| Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | 0,7940 | 0,7940 | 0,7940 | 0,7940 | 0,7940 | 0,7940 | 0,7940 |
| Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 | 0,1640 |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3640 | 0,3640 |
| Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 |
| Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 |
| Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 |
| Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 |
| Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 |
| Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 | 0,2160 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 |
| Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
| Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
| Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 |
| Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
| Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
| Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 |
| Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
| Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка Александровского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 100 | 23,5000 |
| Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 50 | 267,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 30,9000 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 30,5000 |
| 4 | Участок теплосети | 100 | 45,8000 |
| 5 | Участок теплосети | 120 | 41,7500 |
| 6 | Участок теплосети | 150 | 22,7500 |
| Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 100 | 6,0000 |
| Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 25 | 2,6000 |
| 2 | Участок теплосети | 32 | 2,6000 |
| 3 | Участок теплосети | 50 | 138,4500 |
| 4 | Участок теплосети | 76 | 118,3500 |
| 5 | Участок теплосети | 89 | 177,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 100 | 456,8000 |
| 7 | Участок теплосети | 150 | 52,9000 |
| Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 50 | 464,7000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 195,5000 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 140,8000 |
| 4 | Участок теплосети | 100 | 455,9000 |
| 5 | Участок теплосети | 150 | 423,2000 |
| 6 | Участок теплосети | 219 | 632,8000 |
| Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 89 | 3,0000 |
| Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 40 | 22,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 50 | 49,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 76 | 164,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 100 | 119,1000 |
| 5 | Участок теплосети | 159 | 127,1000 |
| 6 | Участок теплосети | 219 | 101,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 273 | 317,8000 |
| 8 | Участок теплосети | 300 | 96,7000 |
| Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 1,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 100 | 1,0000 |
| Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а |  |  |  |
| ООО "Сфера" |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 25 | 0,2000 |
| 2 | Участок теплосети | 50 | 54,4000 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 71,5000 |
| 4 | Участок теплосети | 100 | 561,2000 |
| 5 | Участок теплосети | 125 | 60,9000 |
| 6 | Участок теплосети | 159 | 125,8000 |
| 7 | Участок теплосети | 219 | 181,9000 |
| Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 100 | 1,0000 |
| Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 50 | 4,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 80 | 16,8000 |
| 3 | Участок теплосети | 100 | 362,9000 |
| Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 112,7000 |
| 2 | Участок теплосети | 100 | 108,1000 |
| Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 273 | 6,5000 |
| Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 50 | 24,9000 |
| Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 50 | 79,5600 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 35,5000 |
| 3 | Участок теплосети | 80 | 127,8000 |
| 4 | Участок теплосети | 89 | 13,2000 |
| 5 | Участок теплосети | 100 | 671,2000 |
| 6 | Участок теплосети | 150 | 16,0000 |
| Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 44,8000 |
| Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 |  |  |  |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 100 | 2,3000 |
| Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 50 | 9,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 100 | 3,2000 |
| Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 50 | 28,5000 |
| 2 | Участок теплосети | 100 | 242,5000 |
| 3 | Участок теплосети | 100 | 345,6000 |
| 4 | Участок теплосети | 150 | 113,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 150 | 438,0000 |
| Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 100 | 6,0000 |
| Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 100 | 1,0000 |
| Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 100 | 1,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 1,0000 |
| Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 50 | 9,6000 |
| 2 | Участок теплосети | 100 | 140,0000 |
| Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 100 | 6,0000 |
| Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 100 | 1,0000 |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования закрытая система теплоснабжения.

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования закрытая система теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 8.1.1 - Перспективные топливные балансы

| Год | Основное топливо |  |  | Резервное/аварийное топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид топлива | т.у.т. | тыс. м3 | вид топлива | норматив запаса топлива, |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 126,4230 | 106778,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 126,4230 | 106778,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 126,4230 | 106778,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 126,4230 | 106778,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 126,4230 | 106778,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 126,4230 | 106778,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 126,4230 | 106778,0000 | - | - |
| Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 233,1730 | 196940,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 88,4080 | 74670,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 88,4080 | 74670,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 88,4080 | 74670,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 88,4080 | 74670,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 88,4080 | 74670,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 88,4080 | 74670,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 88,4080 | 74670,0000 | - | - |
| Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 272,1340 | 229847,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 272,1340 | 229847,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 272,1340 | 229847,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 272,1340 | 229847,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 272,1340 | 229847,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 272,1340 | 229847,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 272,1340 | 229847,0000 | - | - |
| Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 609,3560 | 514667,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 609,3560 | 514667,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 609,3560 | 514667,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 609,3560 | 514667,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 609,3560 | 514667,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 609,3560 | 514667,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 609,3560 | 514667,0000 | - | - |
| Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 854,9800 | 722127,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 854,9800 | 722127,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 854,9800 | 722127,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 854,9800 | 722127,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 854,9800 | 722127,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 854,9800 | 722127,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 854,9800 | 722127,0000 | - | - |
| Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 25,7330 | 21735,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 25,7330 | 21735,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 25,7330 | 21735,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 25,7330 | 21735,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 25,7330 | 21735,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 25,7330 | 21735,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 25,7330 | 21735,0000 | - | - |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 445,9300 | 376568,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 445,9300 | 376568,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 445,9300 | 376568,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 445,9300 | 376568,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 445,9300 | 376568,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 445,9300 | 376568,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 445,9300 | 376568,0000 | - | - |
| Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 35,0330 | 29584,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 35,0330 | 29584,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 35,0330 | 29584,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 35,0330 | 29584,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 35,0330 | 29584,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 35,0330 | 29584,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 35,0330 | 29584,0000 | - | - |
| Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 22,8000 | 19254,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 22,8000 | 19254,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 22,8000 | 19254,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 22,8000 | 19254,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 22,8000 | 19254,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 22,8000 | 19254,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 22,8000 | 19254,0000 | - | - |
| Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 482,2150 | 407208,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 482,2150 | 407208,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 482,2150 | 407208,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 482,2150 | 407208,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 482,2150 | 407208,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 482,2150 | 407208,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 482,2150 | 407208,0000 | - | - |
| Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 497,2320 | 419888,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 497,2320 | 419888,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 497,2320 | 419888,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 497,2320 | 419888,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 497,2320 | 419888,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 497,2320 | 419888,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 497,2320 | 419888,0000 | - | - |
| Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 17,0220 | 14374,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 17,0220 | 14374,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 17,0220 | 14374,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 17,0220 | 14374,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 17,0220 | 14374,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 17,0220 | 14374,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 17,0220 | 14374,0000 | - | - |
| Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 61,6950 | 51846,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 61,6950 | 51846,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 61,6950 | 51846,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 61,6950 | 51846,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 61,6950 | 51846,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 61,6950 | 51846,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 61,6950 | 51846,0000 | - | - |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 252,8740 | 214865,2000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 252,8740 | 214865,2000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 252,8740 | 214865,2000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 252,8740 | 214865,2000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 252,8740 | 214865,2000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 252,8740 | 214865,2000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 252,8740 | 214865,2000 | - | - |
| Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 15,4364 | 13119,5500 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 15,4364 | 13119,5500 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 15,4364 | 13119,5500 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 15,4364 | 13119,5500 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 15,4364 | 13119,5500 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 15,4364 | 13119,5500 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 15,4364 | 13119,5500 | - | - |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 393,8120 | 333742,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 393,8120 | 333742,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 393,8120 | 333742,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 393,8120 | 333742,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 393,8120 | 333742,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 393,8120 | 333742,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 393,8120 | 333742,0000 | - | - |
| Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 161,0570 | 136489,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 161,0570 | 136489,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 161,0570 | 136489,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 161,0570 | 1136489,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 161,0570 | 136489,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 161,0570 | 136489,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 161,0570 | 136489,0000 | - | - |
| Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 405,5120 | 343655,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 405,5120 | 343655,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 405,5120 | 343655,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 405,5120 | 343655,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 405,5120 | 343655,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 405,5120 | 343655,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 405,5120 | 343655,0000 | - | - |
| Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 175,2770 | 148540,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 175,2770 | 148540,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 175,2770 | 148540,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 175,2770 | 148540,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 175,2770 | 148540,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 175,2770 | 148540,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 175,2770 | 148540,0000 | - | - |
| Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 60,0380 | 50880,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 60,0380 | 50880,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 60,0380 | 50880,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 60,0380 | 50880,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 60,0380 | 50880,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 60,0380 | 50880,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 60,0380 | 50880,0000 | - | - |
| Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 70,7290 | 59940,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 70,7290 | 59940,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 70,7290 | 59940,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 70,7290 | 59940,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 70,7290 | 59940,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 70,7290 | 59940,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 70,7290 | 59940,0000 | - | - |
| Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 46,9758 | 39810,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 46,9758 | 39810,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 46,9758 | 39810,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 46,9758 | 39810,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 46,9758 | 39810,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 46,9758 | 39810,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 46,9758 | 39810,0000 | - | - |
| Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 52,6100 | 44585,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 52,6100 | 44585,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 52,6100 | 44585,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 52,6100 | 44585,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 52,6100 | 44585,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 52,6100 | 44585,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 52,6100 | 44585,0000 | - | - |
| Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 31,4480 | 26651,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 31,4480 | 26651,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 31,4480 | 26651,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 31,4480 | 26651,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 31,4480 | 26651,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 31,4480 | 26651,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 31,4480 | 26651,0000 | - | - |
| Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 85,1700 | 62195,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 85,1700 | 62195,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 85,1700 | 62195,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 85,1700 | 62195,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 85,1700 | 62195,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 85,1700 | 62195,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 85,1700 | 62195,0000 | - | - |
| Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 |  |  |  |  |  |
| 2023 | Природный газ | 50,1972 | 42540,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 50,1972 | 42540,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 50,1972 | 42540,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 50,1972 | 42540,0000 | - | - |
| 2027 | Природный газ | 50,1972 | 42540,0000 | - | - |
| 2028-2032 | Природный газ | 50,1972 | 42540,0000 | - | - |
| 2033-2042 | Природный газ | 50,1972 | 42540,0000 | - | - |

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 8.2.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении, тыс. тыс. м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | Природный газ | 89,4010 | 75692,0000 |
| 2 | Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | Природный газ | 289,9000 | 245445,0000 |
| 3 | Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | Природный газ | 94,0180 | 79601,0000 |
| 4 | Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Природный газ | 278,8640 | 236101,0000 |
| 5 | Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | Природный газ | 774,9740 | 656135,0000 |
| 6 | Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | Природный газ | 979,2190 | 829060,0000 |
| 8 | Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | Природный газ | 19,1750 | 16235,0000 |
| 9 | Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | Природный газ | 486,7170 | 412134,0000 |
| 10 | Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | Природный газ | 28,1240 | 23815,0000 |
| 11 | Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | Природный газ | 29,8110 | 25243,0000 |
| 13 | Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | Природный газ | 526,1500 | 445525,0000 |
| 14 | Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Природный газ | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | Природный газ | 509,1200 | 431103,0000 |
| 16 | Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | Природный газ | 20,9800 | 17765,0000 |
| 17 | Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | Природный газ | 68,0910 | 57657,0000 |
| 18 | Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | Природный газ | 252,8740 | 214865,2000 |
| 19 | Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | Природный газ | 15,4364 | 13119,5500 |
| 20 | Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | Природный газ | 235,8500 | 195873,0000 |
| 21 | Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | Природный газ | 95,3440 | 80758,0000 |
| 22 | Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | Природный газ | 322,8400 | 273450,0000 |
| 23 | Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | Природный газ | 166,5970 | 141046,0000 |
| 24 | Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | Природный газ | 54,7900 | 46387,0000 |
| 25 | Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | Природный газ | 66,3190 | 56148,0000 |
| 26 | Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | Природный газ | 41,2440 | 34918,0000 |
| 27 | Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | Природный газ | 48,9710 | 41460,0000 |
| 28 | Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | Природный газ | 27,2430 | 23065,0000 |
| 29 | Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | Природный газ | 63,1780 | 53513,0000 |
| 30 | Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | Природный газ | 38,2830 | 32426,0000 |

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | Природный газ | 8150,0000 |
| 2 | Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | Природный газ | 8150,0000 |
| 3 | Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | Природный газ | 8150,0000 |
| 4 | Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Природный газ | 8150,0000 |
| 5 | Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | Природный газ | 8150,0000 |
| 6 | Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | Природный газ | 8150,0000 |
| 7 | Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | Природный газ | 8150,0000 |
| 8 | Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | Природный газ | 8150,0000 |
| 9 | Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | Природный газ | 8150,0000 |
| 10 | Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | Природный газ | 8150,0000 |
| 11 | Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | Природный газ | 8150,0000 |
| 12 | Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | Природный газ | 8150,0000 |
| 13 | Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | Природный газ | 8150,0000 |
| 14 | Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | Природный газ | 8150,0000 |
| 15 | Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | Природный газ | 8150,0000 |
| 16 | Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | Природный газ | 8150,0000 |
| 17 | Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | Природный газ | 8150,0000 |
| 18 | Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | Природный газ | 8150,0000 |
| 19 | Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | Природный газ | 8150,0000 |
| 20 | Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | Природный газ | 8150,0000 |
| 21 | Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | Природный газ | 8150,0000 |
| 22 | Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | Природный газ | 8150,0000 |
| 23 | Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | Природный газ | 8150,0000 |
| 24 | Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | Природный газ | 8150,0000 |
| 25 | Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | Природный газ | 8150,0000 |
| 26 | Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | Природный газ | 8150,0000 |
| 27 | Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | Природный газ | 8150,0000 |
| 28 | Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | Природный газ | 8150,0000 |
| 29 | Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | Природный газ | 8150,0000 |
| 30 | Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | Природный газ | 8150,0000 |

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В муниципальном образовании Александровский муниципальный округ преобладающим видом топлива является природный газ.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 9.1.1 - Общий объем инвестиций

| Смета проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем инвестиций по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | 1984,62 | 218760,41 | 66542,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1186,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 1984,62 | 220745,03 | 287287,92 | 287287,92 | 287287,92 | 287287,92 | 287287,92 | 287287,92 | 287287,92 | 288474,88 | 288474,88 | 288474,88 | 288474,88 | 288474,88 | 288474,88 | 288474,88 | 288474,88 | 288474,88 | 288474,88 | 288474,88 |
| Группа проектов 01 на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1-1 «Строительство источника тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" | 980,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Сфера" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП ЖКХ Александровского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 | 980,55 |
| Проект 1-2 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Сфера" | 972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | 31,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП ЖКХ Александровского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 | 1004,07 |
| Группа проектов 02 на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 2-1 «Строительство тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Сфера" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП ЖКХ Александровского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-2 «Строительство сооружений на тепловых сетях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Сфера" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП ЖКХ Александровского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-3 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Сфера" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП ЖКХ Александровского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-4 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение сооружений на тепловых сетях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Сфера" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП ЖКХ Александровского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-5 «Рекомендуемые мероприятия на тепловых сетях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" | 0,00 | 137414,94 | 27509,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Сфера" | 0,00 | 40614,30 | 39033,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1186,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП ЖКХ Александровского округа | 0,00 | 40731,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0,00 | 218760,41 | 285303,30 | 285303,30 | 285303,30 | 285303,30 | 285303,30 | 285303,30 | 285303,30 | 286490,26 | 286490,26 | 286490,26 | 286490,26 | 286490,26 | 286490,26 | 286490,26 | 286490,26 | 286490,26 | 286490,26 | 286490,26 |

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Александровский муниципальный округ не предусмотрено.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории муниципального образования закрытая система теплоснабжения.

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Согласно постановлению администрации Александровского сельсовета Александровского района от 17.08.2015 г. №408 «Об утверждении Схемы теплоснабжения Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края», от 29.05.2020 №158 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края от 17.08.2015 г. №408 От 12.08.2020 г. №240 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края от 17.08.2015 №408 «Об утверждении схемы теплоснабжения Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края», статус единой теплоснабжающей организации на территории Александровского сельсовета присвоен ООО «ТЁПЛЫЙ ДОМ», ООО «Сфера».

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 10.2.1 - Перечень теплоснабжающих организаций

| № | Наименование организации | Статус организации | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" | Теплоснабжающая организация | с. Александровское, ул. Московская, 44а с. Александровское, ул. Берегового, 6а с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а с. Александровское, ул. Комсомольская, 103с. Александровское, с. ул. Калинина, 306а Александровское, ул. Калинина, 17 с. Александровское, ул. Войтика, 35а с. Александровское, ул. Московская, 76 |
| 2 | ООО "Сфера" | Теплоснабжающая организация | с. Александровское, ул. К. Маркса, 30а с. Александровское, ул. Ленинская, 173а с. Александровское, ул. Блинова, 10 с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 с. Александровское, ул. Заводская, 19а с. Александровское, ул. Пионерская, 92 с. Александровское, ул. Заводская, 47а |
| 3 | Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | Теплоснабжающая организация | с. Александровское, ул. Энгельса, 26 с. Александровское, ул. Пушкина, 47 |
| 4 | МУП ЖКХ Александровского округа | Теплоснабжающая организация | с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 х. Средний, ул. Школьная, 30 с. Северное, ул. Школьная, 1а с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 |

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории муниципального образования организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Александровский муниципальный округ.

Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |
| 2 | Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |
| 3 | Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |
| 4 | Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |
| 5 | Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |
| 6 | Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |
| 7 | Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |
| 8 | Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |
| 9 | Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | ООО "Сфера" |
| 10 | Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | ООО "Сфера" |
| 11 | Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | ООО "Сфера" |
| 12 | Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | ООО "Сфера" |
| 13 | Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | ООО "Сфера" |
| 14 | Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | ООО "Сфера" |
| 15 | Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | ООО "Сфера" |
| 16 | Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | ООО "Сфера" |
| 17 | Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | ООО "Сфера" |
| 18 | Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |
| 19 | Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |
| 20 | Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | МУП ЖКХ Александровского округа |
| 21 | Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | МУП ЖКХ Александровского округа |
| 22 | Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | МУП ЖКХ Александровского округа |
| 23 | Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | МУП ЖКХ Александровского округа |
| 24 | Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | МУП ЖКХ Александровского округа |
| 25 | Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | МУП ЖКХ Александровского округа |
| 26 | Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | МУП ЖКХ Александровского округа |
| 27 | Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | МУП ЖКХ Александровского округа |
| 28 | Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | МУП ЖКХ Александровского округа |
| 29 | Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | МУП ЖКХ Александровского округа |
| 30 | Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | МУП ЖКХ Александровского округа |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям с. Александровское от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В рамках настоящей схемы теплоснабжения муниципального образования данный вопрос не рассматривается.

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения Александровский муниципальный округ остается неизменным.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Александровского муниципального округа, не намечается.

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Александровского муниципального округа, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО "Сфера" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | МУП ЖКХ Александровского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО "Сфера" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | МУП ЖКХ Александровского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | 121,6390 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 | 169,4996 |
| 2 | Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | 198,9896 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 | 169,5002 |
| 3 | Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | 183,1531 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 | 169,5004 |
| 4 | Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 180,9231 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 |
| 5 | Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | 218,8710 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 |
| 6 | Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | 200,0881 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 | 169,4993 |
| 8 | Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | 117,4219 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 | 169,4968 |
| Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  | 174,4408 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 | 169,4995 |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | 172,7791 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 | 168,1695 |
| 10 | Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | 137,8763 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 | 168,1692 |
| 11 | Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | 209,8184 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 | 168,1664 |
| 13 | Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | 173,7748 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 | 168,1698 |
| 14 | Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | 166,0253 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 | 168,1701 |
| 16 | Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | 196,9029 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 | 168,1683 |
| 17 | Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | 178,5993 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 | 168,9904 |
| Итого по: ООО "Сфера" |  | 176,5394 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 | 168,2862 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 | 155,4942 |
| 19 | Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 | 174,8969 |
| Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 | 165,1955 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | 138,8325 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 | 182,9573 |
| 21 | Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | 159,2491 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 | 269,0067 |
| 22 | Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | 170,1298 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 | 213,6962 |
| 23 | Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | 139,7567 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 | 123,6679 |
| 24 | Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | 87,6486 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 | 81,4295 |
| 25 | Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | 212,9773 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 | 152,1021 |
| 26 | Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | 156,3220 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 | 150,7519 |
| 27 | Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | 66,4599 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 | 70,5568 |
| 28 | Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | 106,9359 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 | 109,0203 |
| 29 | Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | 178,3933 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 | 196,0680 |
| 30 | Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | 148,4413 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 | 181,0735 |
| Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа |  | 142,2860 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 | 157,3028 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 161,2000 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 | 163,8971 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | 2,0532 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 | 2,4578 |
| 3 | Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 1,0136 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 | 1,1936 |
| 5 | Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | 0,5955 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 | 0,6996 |
| 6 | Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | 1,0746 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 | 1,2612 |
| 8 | Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  | 4,7369 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 | 5,6122 |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | 1,8405 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 | 1,9493 |
| 10 | Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | 0,9824 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 | 0,9804 |
| 13 | Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | 1,9207 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 | 2,0195 |
| 16 | Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | 1,2433 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 | 1,1642 |
| Итого по: ООО "Сфера" |  | 5,9869 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 | 6,1134 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 19 | Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  | 3,8016 | 3,8016 | 3,8016 | 3,8016 | 3,8016 | 3,8016 | 3,8016 | 3,8016 | 3,8016 | 3,8016 | 4,1883 | 4,1883 | 4,1883 | 4,1883 | 4,1883 | 4,1883 | 4,1883 | 4,1883 | 4,1883 | 4,1883 | 4,1883 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 21 | Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 | 26,2143 |
| 22 | Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 | 0,5679 |
| 23 | Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 | 1,2731 |
| 24 | Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 | 10,5317 |
| 28 | Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | 28,2000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 | 28,5000 |
| Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа |  | 66,7870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 | 67,0870 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 81,3124 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 | 82,6142 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 | 94,4058 |
| 2 | Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | 61,2891 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 | 61,7956 |
| 3 | Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | 49,6356 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 | 49,6501 |
| 4 | Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 34,6667 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 | 34,9133 |
| 5 | Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | 29,8320 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 | 30,0253 |
| 6 | Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | 49,2420 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 | 49,5780 |
| 8 | Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 |
| Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  | 45,5089 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 | 45,6710 |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | 27,5420 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 | 27,7240 |
| 10 | Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 | 41,4729 |
| 11 | Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 | 28,8462 |
| 12 | Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 | 45,7317 |
| 13 | Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | 24,8396 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 | 24,8479 |
| 14 | Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 |
| 15 | Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | 57,5500 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 | 57,5719 |
| 16 | Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 | 59,2857 |
| 17 | Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 | 93,0556 |
| Итого по: ООО "Сфера" |  | 44,3929 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 | 44,4164 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 | 62,0407 |
| 19 | Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 |
| Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 | 51,0203 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 | 27,8222 |
| 21 | Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 | 80,5523 |
| 22 | Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 | 18,7400 |
| 23 | Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 | 20,3760 |
| 24 | Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 | 45,0946 |
| 25 | Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 |
| 26 | Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 | 56,7907 |
| 27 | Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 | 90,9302 |
| 28 | Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 | 94,5736 |
| 29 | Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 | 84,6512 |
| 30 | Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 | 88,3333 |
| Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа |  | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 | 63,0123 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 51,9594 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 | 52,0097 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 | 7,2981 |
| 2 | Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 | 49,9450 |
| 3 | Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 | 1,7751 |
| 4 | Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 | 86,0355 |
| 5 | Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 | 139,4471 |
| 6 | Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 | 79,1654 |
| 8 | Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 |
| Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 | 52,2968 |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 | 105,8733 |
| 10 | Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 | 0,9346 |
| 11 | Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 | 360,3238 |
| 12 | Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 | 691,9714 |
| 13 | Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 | 1,5089 |
| 14 | Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 | 7,4107 |
| 15 | Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 | 47,9972 |
| 16 | Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 | 34,3919 |
| 17 | Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 | 37,4328 |
| Итого по: ООО "Сфера" |  | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 | 143,0939 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 | 46,9525 |
| 19 | Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 | 31,4762 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 |
| 21 | Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 | 2,7788 |
| 22 | Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 | 152,4920 |
| 23 | Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 | 229,9848 |
| 24 | Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 | 1,7980 |
| 25 | Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 |
| 26 | Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 | 1,4414 |
| 27 | Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 | 74,0665 |
| 28 | Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 | 4,9180 |
| 29 | Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2967 |
| 30 | Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 | 0,9434 |
| Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа |  | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 | 42,9583 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 | 75,4971 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 | 51,2791 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 |
| 2 | Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 |
| 3 | Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 |
| 4 | Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 |
| 5 | Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 |
| 6 | Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 |
| 7 | Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 |
| 8 | Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 |
| 10 | Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 |
| 11 | Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 |
| 12 | Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 |
| 13 | Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
| 14 | Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 |
| 15 | Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 |
| 16 | Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |
| 17 | Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| 19 | Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 |
| 21 | Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 |
| 22 | Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 |
| 23 | Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
| 24 | Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 |
| 25 | Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 |
| 26 | Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 |
| 27 | Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 |
| 28 | Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
| 29 | Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 |
| 30 | Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, с. Александровское, ул. Московская, 44а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 4, с. Александровское, ул. Берегового, 6а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 5, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 6, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 7, с. Александровское, ул. Калинина, 306а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная № 8, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная № 16, с. Александровское, ул. Войтика, 35а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 21, с. Александровское, ул. Московская, 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО "ТЁПЛЫЙ ДОМ" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Сфера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 1, с. Александровское, ул. К.Маркса, 30а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная № 3, с. Александровское, ул. Ленинская, 173а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 10, с. Александровское, ул. Блинова, 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 11, с. Александровское, ул. Красноармейская, 616б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 14, с. Александровское, ул. Красноармейская, 296а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная № 19, с. Александровское, ул. Комсомольская, 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная № 20, с. Александровское, ул. Заводская, 19а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная № 30, с. Александровское, ул. Пионерская, 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная № 10а, с. Александровское, ул. Заводская, 47а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО "Сфера" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная № 15-30, с. Александровское, ул. Энгельса, 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная № 15-31, с. Александровское, ул. Пушкина, 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 9, с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 40.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная № 22, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная № 23, с. Калиновское, ул. Глазкова, 185/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная № 24, х. Средний, ул. Школьная, 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная № 25, с. Северное, ул. Школьная, 1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная № 26, с. Саблинское, ул. Лещенко, 46а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 27, х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 16а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная № 28, п. Новокавказский, ул. Кооперативная, 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Котельная № 29, с. Грушевское, ул. Гагарина, 65/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Котельная № 31, с. Грушевское, ул. Ленина, 66/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная № 32, с. Грушевское, ул. Пролетарская, 108/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП ЖКХ Александровского округа |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице 15.1.1.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тёплый дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб | 37507,52 | 94033,64 | 98265,16 | 102687,1 | 107308 | 112136,9 | 117183 | 122456,3 | 127966,8 | 133725,3 | 139742,9 | 146031,4 | 152602,8 | 159469,9 | 166646,1 | 174145,1 | 181981,7 | 190170,8 | 198728,5 | 207671,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 11795,17 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 |
| Тариф | руб/Гкал | 3179,91 | 3323,00 | 3472,54 | 3628,80 | 3792,10 | 3962,74 | 4141,06 | 4327,41 | 4522,14 | 4725,64 | 4938,30 | 5160,52 | 5392,74 | 5635,42 | 5889,01 | 6154,01 | 6430,94 | 6720,34 | 7022,75 | 7338,78 |
| ООО «Сфера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб | 26381,67 | 93323,19 | 97522,74 | 101911,3 | 106497,3 | 111289,6 | 116297,7 | 121531,1 | 127000 | 132715 | 138687,1 | 144928,1 | 151449,8 | 158265,1 | 165387 | 172829,4 | 180606,7 | 188734 | 197227,1 | 206102,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 8359,53 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 | 28297,81 |
| Тариф | руб/Гкал | 3155,88 | 3297,89 | 3446,30 | 3601,38 | 3763,45 | 3932,80 | 4109,78 | 4294,72 | 4487,98 | 4689,94 | 4900,99 | 5121,53 | 5352,00 | 5592,84 | 5844,52 | 6107,52 | 6382,36 | 6669,56 | 6969,69 | 7283,33 |
| Буденновский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб | 5950,36 | 6218,127 | 6497,942 | 6790,35 | 7095,916 | 7415,232 | 7748,917 | 8097,618 | 8462,011 | 8842,802 | 9240,728 | 9656,561 | 10091,11 | 10545,21 | 11019,74 | 11515,63 | 12033,83 | 12575,35 | 13141,24 | 13732,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 | 1709,80 |
| Тариф | руб/Гкал | 3480,15 | 3636,76 | 3800,41 | 3971,43 | 4150,14 | 4336,90 | 4532,06 | 4736,00 | 4949,12 | 5171,83 | 5404,57 | 5647,77 | 5901,92 | 6167,51 | 6445,05 | 6735,07 | 7038,15 | 7354,87 | 7685,84 | 8031,70 |
| МУП ЖКХ Александровского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб | 22486,22 | 23498,1 | 24555,51 | 25660,51 | 26815,24 | 28021,92 | 29282,91 | 30600,64 | 31977,67 | 33416,66 | 34920,41 | 36491,83 | 38133,96 | 39849,99 | 41643,24 | 43517,19 | 45475,46 | 47521,86 | 49660,34 | 51895,05 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 | 6433,31 |
| Тариф | руб/Гкал | 3655,96 | 3709,46 | 3816,93 | 3988,70 | 4168,19 | 4355,75 | 4551,76 | 4756,59 | 4970,64 | 5194,32 | 5428,06 | 5672,33 | 5927,58 | 6194,32 | 6473,07 | 6764,35 | 7068,75 | 7386,84 | 7719,25 | 8066,62 |